УТВЕРЖДЕНО

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И

ВОДООТВЕДЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КЛЮЧЕВСКОЕ»

УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ДО 2024ГОДА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

| РАЗРАБОТАНО Начальник отдела водоснабжения и водоотведения ООО «ИВЦ «Энергоактив» ___________/А.В. Кривых/ | СОГЛАСОВАНО Генеральный директор ООО «ИВЦ «Энергоактив» ___________/С.В. Лопашук/ |
| --- | --- |

«        »                          2014г.

м.п.

п. Ключи 2014 г.

## СОСТАВ ПРОЕКТА

| Глава I | СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения. |
|  | 2 | Направления развития централизованных систем водоснабжения. |
|  | 3 | Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. |
|  | 4 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения. |
|  | 5 | Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения. |
|  | 6 | Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения. |
|  | 7 | Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения. |
|  | 8 | Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. |
| Глава II | СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |
|  | 1 | Существующее положение в сфере водоотведения поселения. |
|  | 2 | Балансы сточных вод в системе водоотведения. |
|  | 3 | Прогноз объема сточных вод. |
|  | 4 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения. |
|  | 5 | Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. |
|  | 6 | Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения. |
|  | 7 | Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения. |
|  | 8 | Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. |
| Прилагаемые документы |  |  |
|  | 1 | Сельское поселение «Ключевское». Существующие сети и сооружения системы водоснабжения. М 1:2000 |
|  | 2 | Сельское поселение «Ключевское». Существующие сети и сооружения системы водоотведения. М 1:2000 |

## СОДЕРЖАНИЕ

|  | ВВЕДЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Термины и определения |  |
|  | Сведения об организации-разработчике |  |
|  | Общие сведения о системе водоснабжения и водоотведения |  |
|  | ГЛАВА I СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КЛЮЧЕВСКОЕ» УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ |  |
| 1 | Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения |  |
| 1.1 | Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны. |  |
| 1.2 | Описание территории поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения. |  |
| 1.3 | Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения. |  |
| 1.4 | Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения. |  |
| 1.4.1 | Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений. |  |
| 1.4.2 | Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды. |  |
| 1.4.3 | Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношения удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного уровня напора (давления). |  |
| 1.4.4 | Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям. |  |
| 1.4.5 | Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды. |  |
| 1.4.6 | Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающих технологические особенности указанной системы. |  |
| 1.4.7 | Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов. |  |
| 1.4.8 | Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежности этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты). |  |

| 2 | Направления развития централизованных систем водоснабжения. |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития и показатели развития централизованных систем водоснабжения. |  |
| 2.2 | Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений. |  |
| 3 | Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. |  |
| 3.1 | Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке. |  |
| 3.2 | Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления). |  |
| 3.3 | Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений. |  |
| 3.4 | Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг. |  |
| 3.5 | Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета. |  |
| 3.6 | Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения. |  |
| 3.7 | Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки. |  |
| 4 | ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ централизованных СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. |  |
| 4.1 | Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам. |  |
| 4.2 | Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения. |  |
| 4.3 | Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения. |  |
| 4.4 | Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и системе управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение. |  |
| 4.5 | Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду. |  |
| 4.6 | Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и их обоснования. |  |
| 4.7 | Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен. |  |
| 4.8 | Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. |  |
| 4.9 | Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения. |  |
| 4.10 | Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества. |  |
| 4.11 | Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует. |  |
| 4.12 | Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта. |  |
| 4.13 | Сокращение потерь воды при ее транспортировке. |  |
| 4.14 | Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды. |  |
| 5 | Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения. |  |
| 5.1 | Мероприятия по предотвращению негативного влияния на водный бассейн при строительстве, реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации). |  |
| 5.2 | Мероприятия по предотвращению негативного влияния на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке. |  |
| 6 | Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения. |  |
| 7 | Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения. |  |
| 7.1 | Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды. |  |
| 7.2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. |  |
| 7.3 | Показатели качества обслуживания абонентов. |  |
| 7.4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке. |  |
| 7.5 | Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды. |  |
| 7.6 | Показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |  |
| 8 | Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. |  |

|  | ГЛАВА II СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КЛЮЧЕВСКОЕ» УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ поселения. |  |
| 1.1 | Структура системы сбора очистки и отведения сточных вод поселения и территориально - институционного деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоотведение поселения (эксплуатационные зоны). |  |
| 1.2 | Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами. |  |
| 1.3 | Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения. |  |
| 1.4 | Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения. |  |
| 1.5 | Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения. |  |
| 1.6 | Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости. |  |
| 1.7 | Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду. |  |
| 1.8 | Описание территории поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения. |  |
| 1.9 | Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения. |  |
| 2 | балансы сточных вод системы водоотведения. |  |
| 2.1 | Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения. |  |
| 2.2 | Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения. |  |
| 2.3 | Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов. |  |
| 2.4 | Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей. |  |
| 2.5 | Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения с учетом различных сценариев развития поселения. |  |
| 3 | ПРогноз объема СТОЧНЫХ ВОД. |  |
| 3.1 | Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения. |  |
| 3.2 | Описание структуры централизованной системы водоотведения. |  |
| 3.3 | Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам. |  |
| 3.4 | Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения. |  |
| 3.5 | Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия. |  |
| 4 | ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ И СЕТЕЙ. |  |
| 4.1 | Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения. |  |
| 4.2 | Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий. |  |
| 4.3 | Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения. |  |
| 4.4 | Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций осуществляющих водоотведение. |  |
| 4.5 | Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположение намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование. |  |
| 4.6 | Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения. |  |
| 4.7 | Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения. |  |
| 4.8 | Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения. |  |
| 4.9 | Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где данный вид инженерных сетей отсутствует. |  |
| 4.10 | Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды. |  |
| 5 | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |
| 5.1 | Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади |  |
| 5.2 | Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод |  |
| 6 | ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |
| 7 | ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |
| 7.1 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения. |  |
| 7.2 | Показатели качества обслуживания абонентов. |  |
| 7.3 | Показатели качества очистки воды. |  |
| 7.4 | Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод. |  |
| 7.5 | Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод. |  |
| 7.6 | Показатели установленные федеральными органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |  |
| 8 | Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. |  |
|  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ |  |

## ВВЕДЕНИЕ

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на холодную, горячую воду и отвод стоков, обеспечения надежного водоснабжении и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а так же экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основе следующих принципов:

- обеспечение мероприятий, необходимых для осуществления горячего, питьевого, технического водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения  потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение утвержденных в соответствии с настоящим Федеральным законом планов снижения сбросов;

- обеспечение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями;

- соблюдение баланса экономических интересов организаций обеспечивающих водоснабжения,  водоотведение и потребителей;

- минимизации затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- согласованности схем водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности организаций обеспечивающих водоснабжение и водоотведение и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения инвестированного капитала.

Техническая база для разработки схем водоснабжения и водоотведения:

– генеральный план поселения и муниципального района;

–эксплуатационная документация (расчетные таблицы количества забираемой воды из источников, объем отвода стоков на очистные сооружения, данные по потреблению холодной, горячей воды, объем отвода стоков от потребителей и т.п.);

– конструктивные данные по видам прокладки, сроки эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения, конфигурация;

– данные технологического и коммерческого учета потребления холодной и горячей воды;

– документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку холодной и горячей воды, отвод стоков, данные попотреблениюхолодной, горячей воды и отвод стоков на собственные нужды, по потерям и т.д.);

– статистическая отчетность организации о выработке и отпуске холодной, горячей воды, прием стоков в натуральном и стоимостном выражении.

## Термины и определения

- абонент − физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

- водоотведение − прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

- водоподготовка − обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

- водоснабжение − водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

- водопроводная сеть − комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

- гарантирующая организация −организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 318-ФЗ)

- горячая вода −вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой;

- инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также − инвестиционная программа), − программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- канализационная сеть − комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

- качество и безопасность воды (далее − качество воды) − совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

- коммерческий учет воды и сточных вод (далее также − коммерческий учет) − определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее − приборы учета) или расчетным способом;

- нецентрализованная система горячего водоснабжения − сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

- нецентрализованная система холодного водоснабжения − сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

- объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения − инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), − юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

- организация, осуществляющая горячее водоснабжение, − юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы;

- орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее − орган регулирования тарифов) − уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или

ского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

- питьевая вода −вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

- предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее − предельные индексы) − индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. Указанные предельные индексы устанавливаются и применяются до 1 января 2016 года;

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 291-ФЗ)

- приготовление горячей воды − нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;

- производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее − производственная программа), − программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

- состав и свойства сточных вод − совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

- сточные воды централизованной системы водоотведения (далее − сточные воды) − принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

- техническая вода −вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

- техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения − оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- транспортировка воды (сточных вод) − перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

- централизованная система горячего водоснабжения − комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее − закрытая система горячего водоснабжения);

- централизованная система водоотведения (канализации) − комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

- централизованная система холодного водоснабжения − комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

## Сведения об организации-разработчике

Общество с ограниченной ответственностью «Инновационно-внедренческий центр «Энергоактив» создано в 2011 году, как организация, осуществляющая реализацию энергосберегающих проектов в большой энергетике на территории Дальневосточного Федерального округа.

За время своего существования, компания успешно освоила дополнительные виды деятельности, которые в комплексе представляют собой законченный спектр работ по разработке всех необходимых документов для администраций городов и поселений, связанных с развитием систем инженерной инфраструктуры, а также выполнением всех видов строительно-монтажных работ в области энергосбережения.

В настоящее время основными видами деятельности являются следующие:

ООО «ИВЦ «Энергоактив» является членом трех саморегулируемых организаций:

В рамках членства с СРО НП «Энергопрофаудит» ООО «ИВЦ Энергоактив» оказывает следующие виды услуг:

- Разработка рекомендаций по сокращению потерь энергетических ресурсов (ЭР) и разработка программ повышения энергетической эффективности (ЭЭ) использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР).

Определение потенциала энергосбережения и оценка возможной экономии ТЭР.

- Разработка типовых мероприятий по энергосбережению и повышению ЭЭ.

- Разработка энергетического паспорта (ЭП) по результатом обязательного энергетического обследования (ЭО).

- Разработка ЭП на основании проектной документации.

- Экспертиза (анализ), разработка (доработка)эксплуатационной, технической, технологической, конструкторской и ремонтной документации, стандартов организаций.

- Экспертиза (анализ), расчеты и обоснование нормативов технологических потерь электрической (тепловой) энергии при ее передаче по сетям.

- Экспертиза (анализ), расчеты и обоснование нормативов удельного расхода топлива, нормативов создания запасов топлива.

- Экспертиза (анализ), расчеты тарифов на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в том числе для населения.

- Экспертиза (анализ), расчет тарифов на тепловую энергию, производимую теплостанциями, в том числе осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

- Экспертиза (анализ), расчеты тарифов на услуги по передаче тепловой энергии.

- Экспертиза (анализ), расчеты тарифов на услуги по передаче электрической энергии но распределительным сетям.

- Экспертиза (анализ), расчеты тарифов на водоснабжение (в том числе горячее водоснабжение) и водоотведение.

- Экспертиза (анализ), расчеты сбытовой надбавки гарантирующего поставщика и прочих сбытовых компаний.

- Анализ электрических и тепловых схем энергоустановок и сетей в нормальных и ремонтных режимах с разработкой мер по обеспечению надежности энергоустановок и сетей.

- Производство расчетов режимов работы энергооборудования.

- Проведение испытаний и измерений параметров электроустановок и их частей и элементов, а также измерения качества и количества электрической энергии.

- Тепловизионное обследование и диагностика технического	состояния энергетического оборудования, ограждающих конструкций зданий и сооружений.

- Техническое освидетельствование (диагностика) электротехнического оборудования, тепловых сетей от станций, гидротехнических сооружений источников водоснабжения, систем горячего водоснабжения, систем водоотведения, систем вентиляции, кондиционирования воздуха и аспирации, систем воздушного отопления, компрессорного и холодильного оборудования, канализационных насосных станций и прочих систем и установок энергетики.

- Проведение энергетических обследований в рамках оказания энергосервисного контракта.

- Экспертное заключение о качестве оказания услуг по энергоаудиту и (или) энергосервисному контракту.

В рамках членства в НП СРО «СРСК ДВ», ООО «ИВЦ «Энергоаудит» имеет право производить следующие виды работ, в том числе и особо опасные и технически сложные:

| № | Наименование вида работ |
| --- | --- |
| 1. | Земляные работы - Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве - Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов |
| 2. | Устройство скважин - Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) - Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин - Тампонажные работы - Сооружение шахтных колодцев |
| 3. | Свайные работы. Закрепление грунтов - Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах - Устройство ростверков - Устройство забивных и буронабивных свай - Термическое укрепление грунтов - Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов |

| 4. | Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкции - Опалубочные работы - Арматурные работы - Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций |
| --- | --- |
| 5. | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций - Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений - Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок - Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин |
| 6. | Монтаж металлических конструкций - Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений - Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей - Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций - Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб - Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций |
| 7. | Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) - Устройство оклеечной изоляции - Устройство металлизационных покрытий - Гидроизоляция строительных конструкций - Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования - Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования |
| 8. | Устройство наружных сетей водопровода - Укладка трубопроводов водопроводных - Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей - Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов - Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода |
| 9. | Устройство наружных сетей канализации - Укладка трубопроводов канализационных безнапорных - Укладка трубопроводов канализационных напорных - Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей - Устройство канализационных и водосточных колодцев - Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации - Укладка дренажных труб на иловых площадках - Очистка полости и испытание трубопроводов канализации |
| 10. | Устройство наружных сетей теплоснабжения - Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия - Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше - Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения - Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения - Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения |
| 11. | Устройство наружных электрических сетей - Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно - Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ - Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно - Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно - Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты |
| 12. | Монтажные работы - Монтаж подъемно-транспортного оборудования - Монтаж оборудования тепловых электростанций - Монтаж оборудования котельных - Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта - Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений |
| 13. | Пусконаладочные работы - Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования - Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения - Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов - Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов - Пусконаладочные работы устройств релейной защиты - Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока - Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов - Пусконаладочные работы автоматических станочных линий - Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ -Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки - Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства - Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения - Пусконаладочные работы сооружений канализации |
| 14. | Устройство автомобильных дорог и аэродромов - Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек - Устройство оснований автомобильных дорог - Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами - Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств - Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог - Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог |
| 15. | Устройство мостов, эстакад и путепроводов - Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов - Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов - Устройство конструкций пешеходных мостов - Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов - Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов - Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных |
| 16. | Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем - Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1-3, 5-7, 9- 14) - Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 15.1,23.32,24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) - Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ N 12.3, 12.12,23.6,24.10-24.12) - Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20) - Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работN23.33, группа видов работ N 21) - Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 23.35, группы видов работ N 25, 29) |
| 17. | Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): - Транспортное строительство(дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта) - Жилищно-гражданское строительство - Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно - Объекты теплоснабжения - Объекты газоснабжения - Объекты водоснабжения и канализации - Здания и сооружения объектов связи |

Членство в проектном СРО НП «Региональное объединение проектировщиков» позволяет осуществлять проектирование любой сложности по следующим направлениям:

- Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка.

- Работы по подготовке генерального плана земельного участка.

- Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта.

- Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения.

- Работы по подготовке архитектурных решений.

- Работы по подготовке конструктивных решений.

- Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно - технического обеспечения, о перечне инженерно - технических мероприятий.

- Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения.

- Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации.

- Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем электроснабжения.

- Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем.

- Работы по подготовке проектов внутренней диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами.

- Работы по подготовке проектов внутренних систем  газоснабжения.

- Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно - технического обеспечения, о перечне инженерно - технических мероприятий.

- Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений.

- Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений.

- Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.

- Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений.

- Работы по подготовке проектов наружных сетей 110 кВ и более и их сооружений.

- Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.

- Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений.

- Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов.

- Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов.

- Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов.

- Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов.

- Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов.

- Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов.

- Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов.

- Работы по подготовке технологических решений нефтегазового назначения и их комплексов.

- Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов.

- Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов.

- Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов.

- Работы по разработке специальных разделов проектной документации.

- Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне.

- Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов.

- Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений.

- Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации.

- Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.

- Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

- Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

По состоянию на 01.01.2014 г. штат компании насчитывает более 35 работников. Все руководители и специалисты имеют высшее профессиональное образование. Организационная структура имеет признаки функционально-матричного разделения обязанностей с дифференциацией по видам работ и оказываемых услуг. Компания тесно сотрудничает с учеными Тихоокеанского Государственного университета, часто привлекая их для решения конкретных задач.

Материальная база ООО «ИВЦ «Энергоактив» включает в себя современное диагностическое оборудование для решения всех задач, поставленных заказчиком. На базе стационарной лаборатории постоянно проводятся испытания нового энергосберегающего оборудования, создаются рабочие стенды для анализа эффективности предлагаемых технических решений в рамках разработки проектно-сметной документации.

Нематериальные активы организации включают права на использование множества специализированных программных продуктов (ZuluThermo, ZuluHydro, РАНЭН, Альт-Инвест, Гранд-Смета и пр.). Все специалисты, применяющие в своей работе те или иные программные продукты, обучены их использованию в организациях-разработчиках.

Контактная информация:

| Адрес местонахождения | 680054, г. Хабаровск, ул. Трёхгорная,8, оф.7 |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 680054, г. Хабаровск, ул. проф. Даниловского, 20, оф. 1 |
| Адрес лаборатории | 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 204, кор. 6 |
| Телефон | (4212) 734-111, 734-112 |
| Факс | (4212) 734-111 |
| E-mail | ivc.energo@mail.ru, ivc.energoactive@gmail.com |
| Web-сайт | www.ivc-energo.ru |

Ответственные за проект:

Руководитель проекта: Лопашук Сергей Викторович – генеральный директор.

Исполнитель: Кривых Андрей Васильевич – начальник отдела водоснабжения и водоотведения.

## Общие сведения о системе водоснабжения и водоотведения

Камчатский край расположен на северо-востоке России. Занимает территорию полуострова Камчатка, прилегающую к северу от полуострова часть материка, а также остров Карагинский и Командорские острова (Беринга и Медный). Северная точка полуострова находится на широте г. Архангельска, южная – г. Киева.

Камчатский край входит в состав Дальневосточного федерального округа, граничит на северо-западе – с Магаданской областью, на севере – с Чукотским автономным округом, на юге – с Сахалинской областью.

Омывается с запада водами Охотского моря, с востока – водами Тихого океана и его Берингова моря. Площадь территории Камчатского края – 472,3 тысячи квадратных километров.

Климат главным образом умеренный муссонный, в центре – умеренный континентальный, на севере – субарктический; средняя температура января на полуострове Камчатка -13 °С, на прилегающей части материка -25 °С, средняя температура июля +12 °С; количество осадков – до 1000 мм в год. На севере края – многолетняя мерзлота; свыше 400 ледников.

Камчатский край состоит из 11 муниципальных районов: Алеутский, Быстринский, Елизовский, Мильковский, Соболевский, Усть-Большерецкий, Усть-Камчатский районы и районы Корякского округа: Карагинский, Олюторский, Пенжинский и Тигильский.

Ключи– посёлок (с 1979 по 2004 – город), административный центр Ключевского сельского поселения Усть-Камчатского района Камчатского края. Находится на правом берегу реки Камчатка, у подножия Ключевской Сопки (32 км к северо-востоку от действующего вулкана Ключевская Сопка (4688 м) и в 45 км к юго-западу от действующего вулкана Шивелуч (3307 м)). В районе посёлка расположен полигон Кура, принадлежащий РВСН РФ.

Площадь сельского поселения – 2231га, (площадь поселка Ключи составляет 6,87 км²).

Численность населения на (01.01.2011 г.) – 5649 чел.

Территория поселка расположена на рельефе, который представлен небольшой частью территории правобережной долины реки Камчатка, с поймой и надпойменной террасами и основной частью территории в виде полого-наклонной холмисто-увалистой вулканогенной равнины, являющейся подножием группы вулканов Ключевская сопка. Поселок связан регулярным автобусным сообщением с Петропавловском-Камчатским. Имеется аэродром, в настоящее время используемый только транспортной авиацией (во времена СССР осуществлялось регулярное пассажирское авиасообщение с Петропавловском-Камчатским). Летом 2012 года открыт мост через реку Камчатка на 168 км от посёлка Мильково (на 468 км от Петропавловска-Камчатского). Строится круглогодичная автодорога до Усть-Камчатска.

Гидрометеорологические наблюдения в п. Ключи ведутся с 1865 г.

Климат района умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и тёплым, наиболее продолжительным на Камчатке летом. Средняя годовая температура воздуха составляет минус 1,2°С.В целом, климат Ключей напоминает климат Восточной Сибири, но с менее выраженной континентальностью.

Таблица 1.1 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -16,5 | -14.5 | -10,0 | -2,6 | 4,3 | 11.0 | 14,3 | 13,8 | 8,7 | 1,6 | -7,3 | -14,4 | -1,0 |

Средняя температура самого холодного месяца (января) составляет  минус 16,5°С, абсолютный минимум – минус 49°С. Средняя температура самого тёплого месяца (июля) – плюс 14,3°С, абсолютный максимум – плюс 31°С. Расчётная температура самой холодной пятидневки составляет минус 35°С, зимняя вентиляционная – минус 22°С.

Продолжительность отопительного периода составляет 257 дней, средняя температура которого минус 7°С.

Данные о составе населения поселка «Ключи» приведены в таблице 1.2.

Планировочная структура поселка характеризуется густой сеткой улиц и кварталами небольших размеров, линейным развитием вдоль реки. Застройка преимущественно усадебная, в центре малоэтажная деревянная и капитальный жилой фонд. Основная застройка поселка представлена усадебными домами с участками, образующие кварталы.

Таблица 1.2 – Данные по населению сельского поселения «Ключевское».

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Численность населения (тыс. чел.) на 01.01.2012, в т. ч.: | 5,659 |
| работающих | 4,3 |
| пенсионеров | – |
| учащихся | – |
| дошкольного возраста | – |
| женщин | – |
| мужчин | – |
| Количество частных подворий | – |
| Количество личных подсобных хозяйств / площадь земель под ЛПХ, (в т. ч. пашни), га | – |
| Степень газификации, % | – |

Данные о наличии жилищного фонда  Ключевского сельского поселения  приведены в таблице 1.3.

Согласно данным, предоставленным Администрацией Ключевского сельского поселения, к жилищному фонду посёлка относятся 945 домов общей площадью 94,84 тыс. м2, в том числе муниципальный жилищный фонд – 65,99 м2, частный жилищный фонд – 28,85 м2.

Таблица 1.3 – Распределение жилищного фонда по формам собственности

| Форма собственности | Количество домов | Общая площадь, тыс. м2 |
| --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч.: | 945 | 94,84 |
| муниципальная | 159 | 65,99 |
| частная | 786 | 28,85 |

Жилая застройка Ключевского сельского поселения в основном представлена одноэтажными зданиями. Зона малоэтажной застройки включает в себя значительные участки существующей застройки в Центральном районе, а также группы домов по всей территории поселка. Зона усадебной застройки занимает большую часть селитебной территории и представлена значительными жилыми образованиями во всех районах поселка. Многоэтажная застройка представлена 2-3-4-5 этажными зданиями, рассредоточенными по территории поселка и не представляющими собой единого образования.

Таблица 1.4 –Распределение домов по этажности

| Этажность | Общее количество домов |
| --- | --- |
| 1-этажные дома | 857 |
| 2-этажные дома | 80 |
| 3-этажные дома | 3 |
| 4-этажные дома | 5 |
| Всего | 945 |

Жилищный фонд Ключевского сельского поселения состоит из благоустроенных домов и домов с частичным благоустройством (см. табл. 1.5).

Таблица 1.5 –Степень благоустройства жилищного фонда

| Сантехническое оборудование | Инженерное оборудование | Количество домов |
| --- | --- | --- |
| Система отопления | централизованное | 129 |
|  | печное | 816 |
| Водопровод | централизованное | 945 |
| Канализация | централизованное | 129 |
|  | местное индивидуальное | 816 |

Система водоснабжения представляет собой комплекс сооружений для обеспечения определенной (данной) группы потребителей (данного объекта) водой в требуемых количествах и требуемого качества. Кроме того, система водоснабжения должна обладать определенной степенью надежности, т.е. обеспечивать снабжение потребителей водой без недопустимого снижения установленных показателей своей работы в отношении количества или качества подаваемой воды (перерывы или снижение подачи воды или ухудшение ее качества в недопустимых пределах).

После того как будет определен необходимый объем водопотребления объекта и будут собраны сведения о возможных для использования природных источниках, может быть выбран источник и намечена схема водоснабжения.

Система водоснабжения (населенного места или промышленного предприятия) должна обеспечивать получение воды из природных источников, ее очистку, если это вызывается требованиями потребителей, и подачу к местам потребления. Для выполнения этих задач служат следующие сооружения, входящие обычно в состав системы водоснабжения:

а) водоприемные сооружения, при помощи которых осуществляется прием воды из природных источников;

б) водоподъемные сооружения, т.е. насосные станции, подающие воду к местам ее очистки, хранения или потребления;

в) сооружения для очистки воды;

г) водоводы и водопроводные сети, служащие для транспортирования и подачи воды к местам ее потребления;

д) башни и резервуары, играющие роль регулирующих и запасных емкостей в системе водоснабжения.

Водоснабжение в п. Ключи осуществляется четырьмя отдельными системами, имеющими отдельные источники, регулирующие емкости и распределительные сети: (групповой подземный и речной поверхностный водозаборы, обеспечивающие жилой фонд поселка «Ключи»; водозабор микрорайона «Санитарно-лесная школа»; водозабор микрорайона «Совхоз»; водозабор микрорайона ул. Строительная). Все четыре системы соединены резервными трубопроводами для повышения надежности работы системы холодного водоснабженияс учетом особых природных условий – район распространения вечномерзлых грунтов и высокой сейсмической активности.

Система централизованного теплоснабжения п. Ключи открытого типа – водоразбор горячей воды для нужд потребителя происходит непосредственно из теплосети. Теплоснабжение осуществляется от 14 котельных, обеспечивающих теплом и горячей водой 129 домов. Остальные 816 домов используют индивидуальное печное отопление.

В п. Ключи устроена централизованная схема канализации. Существующая система водоотведения включает в себя очистные сооружения и канализационную сеть и предназначена для отвода и очистки с последующим выпуском в р. Камчатка хозяйственно-бытовых сточных вод. Система канализации, предназначенная для отвода атмосферных сточных вод, отсутствует.

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Ключевское» разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения округа, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения состоит из Глав: «Схема водоснабжения сельского поселения «Ключевское» и «Схема водоотведения сельского поселения «Ключевское» и разработана с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 37-41), положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004.Дата редакции: 01.01.2004), территориальных строительных нормативов, Постановления правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), улучшения экологической обстановки.

# ГЛАВА I

# СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КЛЮЧЕВСКОЕ» УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

# РАЗДЕЛ 1.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

## 1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

Для обеспечения потребителей услугами водоснабжения привлечено ООО «Коммунэнерго УКМР». Гарантирующая организация, предоставляет 100% услуг водоснабжения и водоотведения населению, предприятиям, организациям, учреждениям и юридическим лицам.

В настоящее время источником централизованного водоснабжения поселка «Ключи» служат поверхностные воды р. Камчатка. Водозабор расположен на правом берегу протоки «Заводская». Через оголовок водоприёмника вода по всасывающим линиям (5 трубопроводов диаметром 100÷200 мм)подаётся в насосную станцию I  подъёма. После обеззараживания гипохлоритом кальция вода поступает потребителям.

Водозабор введён в эксплуатацию в 1984 г.

Лимит забора воды составляет 640 м3/сутки. В 2008 году было забрано 538 м3/сутки. Потери при транспортировке воды составили 7%. Большая часть воды (96%)используется на хозяйственно-питьевые нужды.

Централизованным водоснабжением обеспечено 3292 человека. Удельное водопотребление на 1 жителя – 142 л/сутки.

Качество воды, подаваемое потребителям, соответствует нормативным требованиям. Санитарные мероприятия в I-ом поясе зоны санитарной охраны источника водоснабжения выполняются.

Общая протяжённость водопроводной сети составляет 31,8 км, из них: водопроводы (3,2 км); уличные сети (17,8 км); внутриквартальные сети (10,8 км). Протяженность водопроводных сетей по техническому состоянию подлежащих замене составляет 24,8 км (78 %). Из них в 2012 году было отремонтировано 6,1 км.

В 1983–1987 гг. на южной окраине поселения было осуществлено бурение 6-ти скважин на воду. Были вскрыты подземные воды водоносного комплекса верхне-среднеплейстоценовых вулканогенных образований.

Водовмещающими породами являются трещиноватые базальты, андезиты и их туфы от плотных плитообразных до глыбово-агломератовых россыпей с туфо-шлаковым заполнителем. Породы сильно окремнены. Трещинные воды имеют скорость движения до 800 м/сутки и гидравлический уклон потока до 0,0036. Разгрузка вод происходит, в основном, вдоль низкой поймы р. Камчатка.

По химическому составу трещинные воды гидрокарбонатно-сульфатные и гидрокарбонатно-хлоридные от слабокислых до слабощелочных.

Питание трещинных вод вулканогенных образований происходит за счёт подземного стока талых вод вулканов Крестовского и Ключевского, а также за счёт вод зоны аэрации.

Номера скважин по паспорту разведочно-эксплуатационной скважины: КТ-243, 16-128, КТ-267, 16-127, КТ-19, КТ-35, КТ-36, КТ-37-А. Глубина скважин колеблется от 60 м до 100 м. Установлены дырчатые или щелевые фильтры с проволочной обмоткой. Статический уровень воды зафиксирован на 44–48 м ниже устья скважин. Дебит скважин составляет 4,5–8,0 л/сек. Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Результаты радиологического исследования воды из скважин на радон, суммарную альфа- и бета-активность дали нулевой результат.

Суммарный дебит шести скважин более3,2 тыс. м3/сутки. В рабочих скважинах №№2,3,4 установлены погружные насосы типа ЭВЦ на глубине 58–63 м на колонне водоподъёмных труб диаметром 76 мм. Насосы управляются станциями защиты «Высота». Мощность установленного насосного оборудования составляет 1,584 тыс.м3/сутки.

Из рабочих скважин по трубам диаметром 50–75 мм вода поступает в напорный резервуар емкостью 500 м3. Емкость находится рядом с участком водозаборных скважин на отметке 65,10 м. Из резервуара вода самотеком подается в разводящую сеть посёлка.

На подземном водозаборе проводятся работы по его реконструкции. После их окончания эксплуатация водозабора будет осуществляться в летний период (июнь-сентябрь).

1 – водонасосная станция МУП «Тепловодхоз»; 2 – жил. фонд п. Ключи; 3 – жил. фонд микрорайон «Санитарно-лесная школа»; 4 – жил. фонд микрорайон «Совхоз»; 5– жил. фонд микрорайон ул. Строительная; 6 – накопительная ёмкость; 7– подземный водозабор; 8 – резервный водопровод.

Рисунок 1.1 – Система водоснабжения Ключевского сельского поселения

На территории бывшего предприятия Сельхозтехники, совхоза и ТУСМ находятся по одной скважине. Накопительные ёмкости имеются только в СХТ и совхозе объёмом 50 м3 и 75 м3, соответственно.

## 1.2 Описание территории поселения, неохваченной централизованными системами водоснабжения

## На текущий момент централизованным водоснабжением в п. Ключи обеспечено 52% жителей. Территория, неохваченная централизованным водоснабжением Ключевского сельского поселения, располагается в западной и восточной частях поселка.

## 1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В п. Ключи имеются четыре технологические зоны водоснабжения (рис. 1.1):

– В жилой фонд поселка «Ключи» (зона 2рис. 1.1) вода подается от системы водоснабжения речного поверхностного водозабора, расположенного на правом берегу протоки «Заводская», и группового подземного водозабора на пересечении улиц Комсомольской и Нагорной. После реконструкции эксплуатация группового подземного водозабора будет осуществляться в летний период (июнь-сентябрь).Территория, охваченная данной системой, расположена в центральной части п. Ключи.

–В жилой фонд микрорайона «Санитарно-лесная школа»(зона 3рис. 1.1) вода подается от скважины, расположенной на западной окраине поселка. Данная система осуществляет водоснабжение западной части поселка по улицам XXII Партсъезда, Кабакова, Колхозная, Кирова

–В жилой фонд микрорайона «Совхоз» (зона 4рис. 1.1) вода подается от скважинного водозабора, расположенного юго-западнее улицы 8 Марта и обеспечивающего водоснабжением улицы XXII Партсъезда, 8 Марта, Зелёная, Ключевская.

– В жилой фонд микрорайона ул. Строительная вода подается от скважины, расположенной в южной части поселка на территории ТУСМ, ЭТУС обеспечивающей водоснабжением южной части поселка по улицам Строительная, Красноармейская, Стадионная.

Горячее водоснабжение осуществляется от 14 котельных, обеспечивающих теплом и горячей водой 129 домов. Система централизованного теплоснабжения п. Ключи открытого типа – водоразбор горячей воды для нужд потребителя происходит непосредственно из теплосети. К территории, охваченной системой горячего водоснабжения относится центральная часть п. Ключи.

## 1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Информация о результатах технического обследования централизованных систем водоснабжения в п. Ключи отсутствует. Необходимо произвести техническое обследование существующих централизованных систем водоснабжения для формирования заключения о существующих проблемах в данной сфере и обозначения фронта ремонтных, строительных работ, а так же реконструкции и модернизации при необходимости.

## 1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Посёлок Ключи расположен в северной части Центрально-Камчатской депрессии на правом берегу р. Камчатка – крупнейшей реки полуострова Камчатка – и ее правых притоков – р. Крутенькая и руч. Западный.

Наблюдения за гидрологическим режимом р. Камчатка производятся с 1931 г. по водомерному посту с. Ключи. Ниже приведены основные гидрологические характеристики р. Камчатка по данным Государственного водного кадастра СССР.

Площадь водосбора р. Камчатка до п. Ключи составляет 45 600 км2, средняя высота водосбора – 600 м.

Уровенный режим р. Камчатка характеризуется высоким половодьем, которое формируется за счет таяния горных ледников и снега. Весеннее половодье начинается в конце третьей декады апреля. Средняя дата наступления его пика начинается 29 июня, а средняя дата окончания половодья приходится на 7 сентября. Интенсивность подъема уровня в период половодья может достигать 25 см в сутки. Максимальный подъем уровня воды за период наблюдений составил 4,91 м, средний составляет 4,3м.

Средняя дата начала ледостава – 10 ноября. Разрушение льда на р. Камчатка начинается в третьей декаде апреля. Ледоход проходит в течение 2-4 суток. Средняя скорость движения льдин составляет 1,0 м/с, максимальная – 1,4 м/с.

Максимальная скорость течения воды в реке наблюдается  на пике половодья и доходит до 2,0 м/с. Средний среднегодовой расход воды составляет 777 м3/с, а максимальный среднемесячный достигал 2720 м3/с.

В настоящее время источником централизованного водоснабжения поселка «Ключи» служат поверхностные воды р. Камчатка. Имеется также подземный водозабор, состоящий из шести скважин, который после реконструкции будет эксплуатироваться в летний период (июнь-сентябрь).

## 1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Вода, подаваемая в водопроводную сеть, должна соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Необходимость обеззараживания подземных вод определяется органами санитарно-эпидемиологической службы.

Вода, подаваемая с поверхностного водозабора р. Камчатка, подвергается обеззараживанию гипохлоритом кальция. Качество воды, подаваемое потребителям, соответствует нормативным требованиям. Санитарные мероприятия в I-ом поясе зоны санитарной охраны источника водоснабжения выполняются.

Качество воды, подаваемой из подземного водозабора, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». По химическому составу подземные трещинные воды гидрокарбонатно-сульфатные и гидрокарбонатно-хлоридные от слабокислых до слабощелочных.Питание трещинных вод вулканогенных образований происходит за счёт подземного стока талых вод вулканов Крестовского и Ключевского, а также за счёт вод зоны аэрации. Результаты радиологического исследования воды из скважин на радон, суммарную альфа- и бета-активность дали нулевой результат.

В связи с ухудшающимся экологическим состоянием окружающей среды и возможностью техногенного загрязнения водоносных горизонтов, также для увеличения надежности системы водоснабжения с улучшением качества подаваемой воды, после проведения исследований проб добываемой воды рекомендуется установка модульных установок по очистке воды и обеззараживанию на базе фильтров ФНПВ компании «ЭКОСЕРВИС» и обеззараживающего оборудования НПО «ЛИТ» на базе УФ-обеззараживания.

Технология ультрафиолетового обеззараживания воды, воздуха и поверхности основана на бактерицидном действии УФ излучения.

Ультрафиолетовое излучение − электромагнитное излучение, занимающее диапазон между рентгеновским и видимым излучением (диапазон длин волн от 100 до 400 нм). Различают несколько участков спектра ультрафиолетового излучения, имеющих разное биологическое воздействие: УФ-A (315–400 нм), УФ-B (280–315 нм), УФ-C (200–280 нм), вакуумный УФ (100–200 нм). Из всего УФ диапазона участок УФ-С часто называют бактерицидным из-за его высокой обеззараживающей эффективности по отношению к бактериям и вирусам. Максимум бактерицидной чувствительности микроорганизмов приходится на длину волны 265 нм. УФ излучение – это физический метод обеззараживания, основанный на фотохимических реакциях, которые приводят к необратимым повреждениям ДНК и РНК микроорганизмов. В результате микроорганизм теряет способность к размножению (инактивируется).

Основные преимущества УФ технологии:

- высокая эффективность обеззараживания в отношении широкого спектра микроорганизмов, в том числе устойчивых к хлорированию микроорганизмов, таких как вирусы и цисты простейших;

- отсутствие влияния на физико-химические и органолептические свойства воды и воздуха, не образуются побочные продукты, нет опасности передозировки;

- низкие капитальные затраты, энергопотребление и эксплуатационные расходы;

УФ установки компактны и просты в эксплуатации, не требуют специальных мер безопасности.

Основными промышленно применяемыми источниками УФ излучения являются ртутные лампы высокого давления и ртутные лампы низкого давления, в том числе их новое поколение – амальгамные. Лампы высокого давления обладают высокой единичной мощностью (несколько кВт), но более низким КПД (9 - 12%) и меньшим ресурсом, чем лампы низкого давления (КПД 40%), единичная мощность которых составляет десятки и сотни ватт. УФ системы на амальгамных лампах чуть менее компактны, но гораздо более энергоэффективны, чем системы на лампах высокого давления. Поэтому требуемое количество УФ оборудования, а также тип и количество используемых в нем УФ ламп, зависит не только от требуемой дозы УФ облучения, расхода и физико-химических показателей качества обрабатываемой среды, но и от условий размещения и эксплуатации.

## 1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношения удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного уровня напора (давления)

Поверхностный водозабор речных вод функционирует следующим образом:через оголовок водоприёмника вода по всасывающим линиям (5 трубопроводов диаметром 100÷200 мм) подаётся в насосную станцию I  подъёма. После обеззараживания гипохлоритом кальция вода поступает потребителям.

Подземный водозабор функционирует следующим образом: в рабочих скважинах №№2, 3, 4 установлены погружные насосы типа ЭВЦ на глубине 58–63 м на колонне водоподъёмных труб диаметром 76 мм. Насосы управляются станциями защиты «Высота». Мощность установленного насосного оборудования составляет 1,584 тыс.м3/сутки.Из рабочих скважин по трубам диаметром 50–75 мм вода поступает в напорный резервуар емкостью 500 м3. Емкость находится рядом с участком водозаборных скважин на отметке 65,10 м. Из резервуара вода самотеком подается в разводящую сеть посёлка.

Среди основных причин неэффективной эксплуатации насосного оборудования можно выделить две основные:

- Переразмеривание насосов, т.е. установка насосов с параметрами подачи и напора большими, чем требуется для обеспечения работы насосной системы.

- Регулирование режима работы насоса при помощи задвижек.

Рисунок 1.1 − Схема установки насоса ЭЦВ и характеристики насоса и системы

Для оптимизации энергопотребления существует множество способов, основные из которых приведены в таблице 1.6.

Эффективность того или иного способа регулирования во многом определяется характеристикой системы и графиком ее изменения во времени. В каждом случае необходимо принимать решение в зависимости от конкретных особенностей условий эксплуатации.

Задачи снижения энергопотребления насосного оборудования решаются, прежде всего, путем обеспечения согласованной работы насоса и системы. Проблема избыточного энергопотребления насосных систем, находящихся в эксплуатации, может быть успешно решена за счет модернизации, направленной на обеспечение этого требования.

Таблица 1.6 − Методы снижения энергопотребления насосных систем

| Методы снижения энергопотребления насосных систем | Снижение энергопотребления |
| --- | --- |
| Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование частотой вращения | 10 - 60% |
| Снижение частоты вращения насосов, при неизменных параметрах сети | 5 - 40% |
| Регулирование путем изменения количества параллельно работающих насосов. | 10 - 30% |
| Подрезка рабочего колеса | до 20%, в среднем 10% |
| Использование дополнительных резервуаров для работы во время пиковых нагрузок | 10 - 20% |
| Замена электродвигателей на более эффективные | 1 - 3% |
| Замена насосов на более эффективные | 1 - 2% |

В свою очередь, любые мероприятия по модернизации должны опираться на достоверные данные о работе насосного оборудования и характеристиках системы. В каждом случае необходимо рассматривать несколько вариантов, а в качестве инструмента по выбору оптимального варианта использовать метод оценки стоимости жизненного цикла насосного оборудования.

## 1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения «Ключевское» составляет 31,8 км, из них: водопроводы (3,2 км); уличные сети (17,8 км); внутриквартальные сети (10,8 км). Большая часть уличных и внутриквартальных сетей (24,8 км по состоянию на 2013 г.) нуждается в замене.

Материалы, использованные в конструктивных элементах водопровода:

водоводы – сталь, чугун

арматура – чугун

резервуары – железобетон, сталь.

Качество питьевой воды снижается, что может повлечь нестандартные пробы питьевой воды  из-за высокой степени износа водопроводных сетей.

Кроме того:

- стальные трубопроводы не имеют внутреннего защитного покрытия;

- не выполняется комплексная защита всех металлических подземных трубопроводов от блуждающих токов;

- низкая оснащенность оборудования крупных насосных станций частотными регуляторами, позволяющими снижать вероятность гидравлических ударов при включении и отключении насосного оборудования.

Все это приводит к высокой аварийности на сетях и вторичному загрязнению питьевой воды, поданной в разводящие сети. Таким образом, существующее состояние распределительной сети поселка является неблагоприятным фактором в обеспечении населения качественной питьевой водой.

## 1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основными техническими проблемами в п. Ключи являются:

- высокая степень износа сетей (78% сетей нуждается в замене) и запорно-регулирующей арматуры и как следствие высокая аварийность на сетях, большие потери чистой воды, частые вынужденные отключения абонентов для восстановления аварийных участков;

- старые, недостаточной глубины скважины;

- неудовлетворительное санитарное состояние санитарно-защищенных зон скважин, что также сказывается на качестве питьевой воды.

- насосное оборудование не оснащено элементами автоматизации, направленными на автоматическое включение и отключение, а также возможность управления при помощи ЧРП (частотно-регулируемый привод).

- отсутствие современной системы для обеззараживания воды в случае несоответствия качества воды нормативам СанПиН 2.1.4.1074–01.

Информация об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, отсутствует.

## 1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающих технологические особенности указанной системы

Система централизованного теплоснабжения п. Ключи открытого типа – водоразбор горячей воды для нужд потребителя происходит непосредственно из теплосети.

Теплоснабжение капитальной жилой и общественной застройки Ключей, в основном централизованное и осуществляется от 14 котельных, входящих в состав на общую производительную мощность 21.744 Гкал/час. Список основных отопительных котельных сведен в таблицу 1.8.

Централизованное теплоснабжение охватывает 129 домов. Остальные 816 домов используют индивидуальное печное отопление. Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении на конец2012 года составляла 12,8 км.

Основными видами топлива для котельных являются дизельное топливо и дрова.

Отпуск тепловой энергии за 2012 год составил:

Всего – 29681 Гкал

В т. ч. Населению – 22305 Гкал

Производственный контроль качества горячей воды осуществляется:

- в местах поступления исходной воды (водопроводной);

- после водонагревателей;

- распределительная сеть.

Таблица 1.8 – Список основных отопительных котельных

| № п/п | Наименование котельной | Адрес котельной | Установленная мощность котла (Гкал/ч) | Кол-во котлов (шт) | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жидкотопливные котельный |  |  |  |  |  |
| 1 | КЖТ№ 1 | ул. Красноармейская 1 | 2,58 | 3 | Диз. топливо |
| 2 | КЖТ № 2 | ул. Кирова 118 | 0,86 | 2 | Диз. Топливо |
| 3 | КЖТ № 3 | ул. Красноармейская,22 | 0,645 | 2 | Диз. Топливо |
| 4 | КЖТ № 4 | ул. Колхозная, 46 | 0,059 | 2 | Диз. топливо |
| 5 | КЖТ № 5 | ул. Дорожный переулок | 0,1 | 2 | Диз. топливо |
| Твердотопливные котельные |  |  |  |  |  |
| 1 | КТТ №1 | ул. Школьная 24 а | 2,1 | 3 | Дрова |
| 2 | КТТ№2 | ул. Школьная 10 | 2,1 | 3 | Дрова |
| 3 | КТТ №3 | ул. Лесная,1 | 1,2 | 4 | Дрова |
| 4 | КТТ №5 | ул. Кирова, 144а | 3,2 | 2 | Дрова |
| 5 | КТТ № 6 | ул. Колхозная, 4 а | 2,55 | 4 | Дрова |
| 6 | КТТ № 8 | ул. Школьная 32 б | 1,2 | 4 | Дрова |
| 7 | КТТ №10 | ул. Зеленая, 30 | 0,9 | 3 | Дрова |
| 8 | КТТ № 11 | ул. 23 Партсъезда, 16 | 2,8 | 5 | Дрова |
| 9 | КТТ № 12 | ул. Строительная 12 | 1,55 | 3 | Дрова |

Качество воды у потребителя должно отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм, предъявляемым к питьевой воде.

При эксплуатации системы централизованного горячего водоснабжения температура воды в местах водоразбора должна быть не ниже +600С и не выше +750С, статическом давлении не менее 0,05 мПа при заполненных трубопроводах водопроводной водой.

## 1.4.7 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория поселения относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, для предотвращения замерзания воды в трубопроводах водоснабжения применяется совмещенная прокладка сетей водо-и  теплоснабжения.

Проектами водоснабжения должны предусматриваться мероприятия по защите труб от замерзания.

Для предупреждения замерзания водопроводных труб необходимо:
обеспечивать непрерывное движение воды в трубопроводах; принимать время остановки водопровода для ликвидации повреждении или аварии не более определенного теплотехническим расчетом; снижать до минимума тепловые потери трубопроводов; предусматривать подогрев воды или трубопроводов; обеспечивать контроль за гидравлическими и тепловыми режимами водопровода; применять оборудование, устойчивое против замерзания; предусматривать оборудование водоводов системой автоматической защиты от замерзания.

Для предотвращения остановки движения воды в водоводах необходимо предусматривать:

Снижение тепловых потерь трубопроводов при надземной прокладке следует обеспечивать за счет: покрытия трубопроводов кольцевой теплоизоляцией; прокладки трубопроводов у поверхности земли в слое снежного покрова; принятия оптимальной величины скорости движения воды в трубопроводе; исключения или сведения до минимума участков без тепловой изоляции с повышенными теплопотерями (фланцы, арматура, сальниковые компенсаторы, крепление трубопровода).

Сопровождающий греющий кабель предотвращает возможность замерзания жидкости в трубопроводах, а также позволяет прогревать трубы перед пуском воды по трубопроводам в зимнее время. Для автоматической работы греющего кабеля следует предусматривать установку терморегулятора. Греющий кабель рекомендуется использовать при подземной бесканальной прокладке водопровода, а также на замыкающих перемычках водопровода в каналах, на участках, не совпадающих с трассировкой тепловых сетей, при диаметре труб до 300 мм. Система подогрева должна обеспечивать расчетную температуру воды на концевых участках сети. Укладку греющего кабеля следует предусматривать непосредственно по поверхности трубы. Для предохранения его от механических повреждений, а также для более эффективного использования тепла за счет повышения теплоотдачи к трубопроводу, рекомендуется сверху кабеля укладывать профильную антисептированную деревянную рейку. Применение электроэнергии для подогрева жидкостей или трубопроводов должно обосновываться технико-экономическими расчетами.

Контроль над тепловыми режимами водопровода, а также управление этими режимами должны осуществляться централизованной диспетчерской службой, оснащенной необходимыми приборами для обеспечения наблюдения:
за температурой воды в характерных точках водопроводной системы; за работой систем подогрева воды; за расходами воды в системе водопровода и у потребителей. В зимнее время данные о температуре воды, переданные на диспетчерский пункт приборами или дежурным персоналом по телефону, должны регистрироваться через каждые два часа.

Водоводы и водопроводные сети надземной или канальной прокладки, имеющие большие тепловые потери или работающие с большой неравномерностью водопотребления, следует защищать от замерзания автоматическими выпусками воды. Автоматические выпуски обеспечивают работу системы:
при отсутствии электропитания; за счет автоматического включения в работу при появлении угрозы замерзания водопровода, а также автоматического прекращения сброса воды при повышении ее температуры в водопроводе до нормы; за счет наличия в регуляторе устройства, позволяющего задавать в интервале температур, близких к нулю (от 0,2 до 1,5°С), определенную степень охлаждения воды в трубопроводе, при которой начинается ее сброс.

В соответствии с требованиями глав СНиП по проектированию наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации в районах распространения вечномерзлых грунтов: для водоводов и сетей водопровода необходимо применять стальные и пластмассовые трубы; чугунные трубы допускается применять при подземной прокладке в проходных каналах.

На трубопроводах водопровода следует предусматривать установку стальной незамерзающей арматуры, конструкция которой должна обеспечивать:
отказ от внешнего обогрева; использование тепла воды, протекающей в трубопроводе, для восполнения тепловых потерь арматуры; размещение затвора арматуры в потоке воды или близко к трубопроводу; автоматический слив воды, находящейся выше затвора (за затвором по направлению движения воды), после каждого отключения арматуры; сокращение площади поверхностей контакта частей арматуры.

## 1.4.8 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежности этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Согласно данным, предоставленным заказчиком, право собственности на объекты водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) принадлежит администрации Ключевского сельского поселения. Эксплуатацией объектов ВКХ занимается ООО «Коммунэнерго УКМР» на основании хозяйственного ведения.

# РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕНИЯРАЗВИТИЯЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## 2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития, и показатели развития централизованных систем водоснабжения

По состоянию на 2014 год в Ключевском сельском поселении утверждена и реализуется «Производственная программа ООО «Коммунэнерго УКМР» в сфере холодного водоснабжения в Ключевском сельском поселении Усть-Камчатского района на 2014 год», являющаяся приложением к «Постановлению об утверждении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение ООО «Коммунэнерго УКМР» для потребителей в Ключевском сельском поселении Усть-Камчатского района на 2014 год» от 18.12.2013№476 утвержденным  Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края.

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения и тарифы на питьевую воду разработаны и утверждены в соответствии с:

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- приказом ФСТ России от 21.10.2013 № 192-э/З «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год»;

- постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 424-П «Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края»;

- протоколом Правления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 18.12.2013 № 75.

Инвестиционная программа разработана как программа финансирования развития системы коммунальной инфраструктуры –  централизованной системы водоснабжения сельского поселения «Ключевское».

Проблема обеспечения населения поселка Ключи питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, является одной из ключевых, без решения которой невозможно улучшение условий жизнедеятельности населения, решение многих социальных проблем, связанных с повышением уровня жизни людей, в том числе развитие нового жилищного строительства.

Необходимость разработки программы связана с недостаточным финансированием строительства, модернизации и развития водопроводно-канализационного хозяйства, осуществления комплекса водохозяйственных и водоохранных мероприятий на водных объектах − источниках питьевого водоснабжения в  предыдущие годы.

В основе составления инвестиционных программ на долгосрочный период схемой водоснабжения и водоотведения рекомендуется придерживаться следующих направлений развития коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения:

- повышения надежности работы систем водоснабжения, а именно увеличение объема накопления резервуаров чистой воды или строительство дополнительного резервуара; оборудование насосного оборудования элементами автоматического включения и отключения;

- обеспечения качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Отбор проб добываемой воды и производство лабораторных испытаний на соответствие качества нормативным показателям. После заключения лаборатории при необходимости скорректировать состав и/или работу очистных сооружений;

- оборудование скважин водоочистными фильтрами;

- разработке и утверждении в органах исполнительной власти Российской Федерации, проекта зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения, а также установить границы и режим этих зон на местности и в документации поселения, согласно проекта;

- повышение надёжности работы сетей водоснабжения, а именно замена изношенных стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубопроводы по ГОСТ 18599-2001-ПЭ80 SDR11 или полипропиленовые трубопроводы по ТУ-2248-032-00284581-98. Предусмотреть устройство люков, согласно ГОСТ 3634-99. Окончательные решения о материале, типоразмерах трубопроводов и трассировке сетей уточняются на последующих стадиях проектирования;

- обеспечение условий для развития жилищного строительства. Создание или восстановление технической документации существующего водозабора с выявлением гидрогеологических показателей для выявления максимально допустимой производительности и возможности подключения новых потребителей, в том числе объектов нового строительства.

Существующая производственная программа ООО «Коммунэнерго УКМР» в сфере холодного водоснабжения в п. Ключи направлена на:

- повышение надежности работы систем водоснабжения;

- обеспечение качества питьевой воды в соответствии с требованиями.

В рамках производственной программы ООО «Коммунэнерго УКМР» в сфере холодного водоснабжения в п. Ключи планируются следующие мероприятия по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса: ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения. Цели и задачи данной программы представлены в виде целевых индикаторов: обеспечение бесперебойной работы объектов водоснабжения и качественное предоставление услуг.

Кроме того, имеется план мероприятий по подготовке к зиме 2014–2015 гг. по ООО «Коммунэнерго УКМР» п. Ключи (таблица2.1.), утвержденный генеральным директором ООО «Коммунэнерго УКМР».

Таблица 2.1 – План мероприятий по подготовке к зиме 2014–2015 гг. по ООО «Коммунэнерго УКМР» п. Ключи

| Наименование объектов | Ед. изм. | Объемы работ (общая площадь дома, протяж. сетей и т.д. по видам работ) | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельные на твердом топливе | шт. | 6 | Ремонт обмуровки котлов, чистка котлов и борова от золы, текущий ремонт и ревизия запорной арматуры |
| Котельные на жидком топливе | шт. | 5 | Текущее обслуживание котельного оборудования (чистка котлов, ревизия насосов и горелок) |
| Тепловые сети | км. | 12,78 | Ревизия запорной арматуры, восстановление изоляционного слоя |
| Тепловые сети (ул. Кабакова д. 25-27-29) | км. | 0,30 | Демонтаж, монтаж тепловых сетей |
| Водопроводные сети | км. | 31,8 | Профилактический ремонт и осмотр ВНС, водозаборов, водопроводных сетей |

Мониторинг выполнения программы проводится органами регулирования. Мониторинг включает сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных Программой.

Мониторинг инвестиционной программы проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых органами регулирования для анализа информации о выполнении инвестиционной программы.

## 2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений

Новое жилищное строительство в п. Ключи будет осуществляться, в основном, малоэтажными зданиями многоквартирного типа. Уже на I очередь (до 2020 г.) новая малоэтажная застройка составит 57% всего жилищного фонда исходного года (2009 г.). На расчётный срок (2030 г.) помимо малоэтажной застройки намечается строительство индивидуальных домов в усадебной застройке (около 250 участков). К концу расчётного срока жилищный фонд по типу застройки распределится следующим образом:

•	новая усадебная застройка – 13%;

•	новая малоэтажная застройка – 48%;

•	старый фонд – 39%;

Во всех зданиях нового жилищного фонда предусматривается оборудование их внутренним водопроводом, канализацией, ваннами и местными водонагревателями на твёрдом топливе или электричестве.

Существующие в системе централизованного водоснабжения поселка 2 источника – поверхностный и подземный, в перспективе сохраняются.

На поверхностном водозаборе, использующем воды р. Камчатка, предполагается строительство очистной станции для повышения и стабилизации качества питьевой воды, подаваемой потребителям.

В лимитирующие периоды или в случае ухудшения качества поверхностных вод р. Камчатка потребность посёлка в питьевой воде обеспечивается скважинным водозабором на южной окраине населённого пункта. Водозабор состоит из 6 скважин с суммарной производительностью 3,2 тыс. м3/сутки. Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В настоящее время три рабочие скважины имеют мощность установленного оборудования 1,6 тыс. м3/сутки. Дооборудование насосами оставшихся три скважины позволит обеспечить потребителей питьевой водой на оба срока проектирования при 4-х работающих и двух резервных скважинах.

Водопровод принимается объединенным – хозяйственно-питьевым и противопожарным. Он должен обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях; нужды коммунально-бытовых предприятий; сельскохозяйственных объектов и предприятий местной промышленности; тушение пожаров; поливку территорий зелёных насаждений и проездов с усовершенствованным покрытием; промывку водопроводных и канализационных сетей.

Схема водоснабжения – однозонная. Необходимые напоры в сети для подачи воды потребителям создаются работой НС I подъёма поверхностного водозабора, погружных насосов одиночных скважин на территории посёлка, а также напорным резервуаром группового скважинного водозабора. Водопроводная сеть кольцуется. На отдельных участках допускаются тупиковые линии при диаметре труб не свыше 100 мм.

Существующая водопроводная сеть развивается. На проектируемых сетях в районах новой застройки предусматривается установка запорной, регулирующей и предохранительной арматуры, в том числе пожарных гидрантов.

При проектировании сетей и сооружений водопровода необходимо учитывать дополнительные требования к системам водоснабжения в особых природных условиях (сейсмичность).

В настоящее время выполнена только часть этих требований. Так, имеется второй источник – из поверхностных вод, т.к. в качестве источника водоснабжения подземных вод используются  водоносные горизонты в трещиноватых базальтах; имеется напорный резервуар вместо водонапорной башни; насосная станция I подъёма поверхностного водозабора не блокируется с производственными зданиями.

В перспективе развития системы водоснабжения поселка необходимо учесть следующие требования, обусловленные сейсмичностью района:

- в прокладываемых водопроводных сетях компенсационные способности стыков должны обеспечиваться применением гибких стыковых соединений;

- при замене трубопроводов следует применять стальные трубы или полиэтиленовые трубы тяжелого типа, выбор класса прочности труб необходимо производить с учетом основных и особых сочетаний нагрузок при сейсмических воздействиях;

- на станциях подготовки воды емкостные сооружения необходимо разделять на отдельные блоки, количество которых должно быть не менее двух, также должны предусматриваться обводные линии для подачи воды в сеть, минуя очистные сооружения;

- количество резервуаров одного назначения в одном узле должно быть не менее двух, при этом соединение каждого резервуара с подающими и отводящими трубопроводами должно быть самостоятельным, без устройства между соседними резервуарами общей камеры переключения;

- водопроводные сети должны проектироваться кольцевыми.

# РАЗДЕЛ 3.БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

## 3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Водохозяйственный баланс водопользователя по данным 2013 г. представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 − Водохозяйственный баланс водопользователя

| Поднято воды всего | Водопотребление, м3/сут, тыс. м3/год |  |  |  |  | Оборотная вода, м3/сут, тыс. м3/год |  | Повторно используемая вода, м3/сут, тыс. м3/год | Безвозвратное потребление / потери, м3/сут, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. на нужды ООО "Коммунэнерго" | в т.ч. бюджетными организациями | в т.ч. населению | в т.ч. передано другим потребителям |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 594,11 216,850 | 542,79 198,119 | 106,63 38,919 | 34,63 12,641 | 334,03 121,920 | 67,50 24,639 |  | - | - | 51,32 18,731 |

Суммарная среднесуточная производительность водозаборов п. Ключи составляет 542,79м3/сут. Годовая производительность водозаборов п. Ключи составляет 216,85 тыс.м3/год.

## 3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Территориальный баланс водопотребления не представлен

## 3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений.

Структурный баланс реализации холодной воды представлен в таблице 3.2 (по данным за 2013 г., приведенным в «Производственной программе ООО «Коммунэнерго УКМР» в сфере холодного водоснабжения в Ключевском сельском поселении Усть-Камчатского района на 2014 год»)

Таблица 3.2 − Структурный баланс реализации холодной воды

| Объем реализации холодной воды | 2013 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Абсолютное значение,тыс. м3/год | Относительное значение, % |
| Всего | 198,119 | 100 |
| в том числе по потребителям: |  |  |
| - населению | 121,920 | 56,22 |
| - бюджетным потребителям | 12,641 | 5,83 |
| - прочим потребителям и на собственные нужды | 63,558 | 29,31 |
| - безвозвратное потребление / потери | 18,731 | 8,64 |

## 3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды, исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о фактическом водопотреблении не предоставлены, согласно данным таблицы 3.1 потребление холодной воды населением п. Ключи в 2013 году составляет 334 м3/сут (121,920 тыс. м3/год). Удельное потребление воды населением составляет 13,92 м3/час.

## 3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Коммерческий учет потребляемой воды осуществляется посредством приборов учета, установленных на источниках водоснабжения и у потребителей. Приборы учета источников водоснабжения установлены на водопроводе, выходящим от резервуаров чистой воды. Потребители оборудованы общедомовыми и индивидуальными приборами учета.

## 3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Согласно данных таблицы 3.3, избыток производственных мощностей системы водоснабжения составляет 63 тыс. м3/год.

Таблица 3.3 – Анализ дефицита и избытка производительности системы водоснабжения п. Ключи.

| Наименование населенного пункта | Количество потребителей по состоянию на 1 января 2013 г. чел. | Требуемый расход воды при норме водопотребления 142 л/сутна 1чел., тыс.куб м/год | Производительность водозаборных сооружений, тыс. куб м/год | Дефицит производительности водозаборных сооружений, тыс. куб м/год | Избыток производительности водозаборных сооружений, тыс. куб м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Ключи | 3292 | 170,624 | 233,6 | 0 | 63 |

## 3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Баланс производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды на хозяйственно-питьевые нужды населением и иными потребителями с учетом перспективного развития, предлагаемого генеральным планом, и подключения новых потребителей, в том числе объектов нового строительства сельского поселения «Ключевское» представлен в таблице 3.4.

Исходя из динамики жилищного фонда по проектным периодам и принятых норм жилищной обеспеченности, рассчитано количество населения, проживающего в различных зданиях по степени их благоустройства. При этом учитывались существующая низкая степень обеспечения населения централизованным водоснабжением.

Таблица 3.4 –Среднесуточные (за год) расчетные расходы воды для населения п. Ключи в перспективе до 2030 г.

| №№ п/п | Степень благоустройства районов жилой застройки | I очередь (2020 г.) |  |  | Расчетный срок (2030 г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водо- потребление, л/сутки на 1 жителя | Число жителей, чел. | Расход воды, м3/сутки | Удельное водо- потребление, л/сутки на 1 жителя | Число жителей, чел | Расход воды, м3/сутки |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: - с местными водонагревателями и ваннами | 170 | 3800 | 646 | 180 | 5300 | 954 |
|  | - без ванн | 130 | 500 | 65 | 140 | 700 | 98 |
| 2. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом (без канализации) | 50 | 800 | 40 | 50 | 500 | 25 |
| 3. | Застройка зданиями с водопользованием из децентрализованных источников | - | 1500 | - | - | 500 | - |
|  | Итого (округлено) |  | 6600 | 750 |  | 7000 | 1080 |

Приведённые в таблице 3.4 расходы воды включают расходы на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

На I очередь централизованным водоснабжением (вводы в здания) будет охвачено 77% жителей при существующей обеспеченности 52%. К концу расчётного срока этот показатель достигнет величины 93%. Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление населения на I очередь и расчётный срок составит 150 и 165 л/сутки на одного человека, соответственно, при существующем водопотреблении 140 л/сутки.

Расчетные суммарные расходы воды питьевого качества на оцениваемый  период сведены в таблицу 3.5.

Для расчётных расходов воды в сутки наибольшего водопотребления коэффициент суточной неравномерности принят равным 1,2.

Удельное среднесуточное потребление воды на поливку (зелёные насаждения, проезды с твёрдым покрытием) принимается 50 л/сутки на одного жителя на оба срока проектирования. Продолжительность поливочного сезона составляет 88 дней.

Отдельной строкой выделены расходы воды на нужды животноводческого комплекса и птицеводческого хозяйства, для которых имеются объемы производства в натуральных показателях.

Для остальных предприятий (комбикормовый завод, рыбоконсервный завод,  пищекомбинат и т.д.) потребности в воде учтены в строке «местная промышленность и неучтённые расходы».

Таблица 3.4 –Суммарные расходы воды питьевого качества (м3/сутки)для населения п. Ключи в перспективе до 2030 г.

| №№ п/п | Потребитель | Среднесуточные (за год) |  | В сутки наибольшего водопотребления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчётный срок | I очередь | Расчётный срок |
| 1. | Население | 750 | 1080 | 900 | 1296 |
| 2. | Полив | 88 | 330 | 93 | 350 |
| 3. | Животноводческий комплекс, птицеводческое хоз-во | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 4. | Местная промышленность и неучтенные расходы (10%) | 88 | 145 | 104 | 169 |
|  | Итого (округлено) | 970 | 1600 | 1140 | 1860 |

Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимается по табл. 5 СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». При числе жителей от 5 до 10 тыс. человек и при застройке зданиями три этажа и выше независимо от степени их огнестойкости расчётное количество одновременных пожаров составит 1 пожар, а расход  воды – 15 л/сек.

При продолжительности тушения пожара 3 часа необходимый объем воды на оба срока проектирования определится из выражения:

(15+2∗2,5)×3600×31000=216м3, где

2 – количество струй на внутреннее пожаротушение;

2,5 – расход воды на одну струю, л/сек.

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды не должен превышать 72 часа. Пожарный объём хранится в напорном резервуаре подземного водозабора.

Минимальный свободный напор в водопроводной сети при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении при вводе в здание принимается не менее 10 м при одноэтажной застройке. При большей этажности на каждый следующий этаж добавляется 4 м.

Свободный напор в сети водопровода у потребителей не должен превышать 60 м.

Централизованная система водоснабжения посёлка по степени обеспеченности подачи воды относится ко II категории. Для систем этой категории допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчётного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятия; длительность снижения подачи не должна превышать 10 суток. Перерыв в подаче воды или снижение её подачи ниже указанного предела, возможно, не более чем на 6 час.

# РАЗДЕЛ 4.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## 4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

По состоянию на 2014 год в Ключевском сельском поселении утверждена и реализуется «Производственная программа ООО «Коммунэнерго УКМР» в сфере холодного водоснабжения в Ключевском сельском поселении Усть-Камчатского района на 2014 год» и «План мероприятий по подготовке к зиме 2014–2015 гг. по ООО «Коммунэнерго УКМР» п. Ключи».

В рамках данных программ в сфере холодного водоснабжения в п. Ключи планируются следующие мероприятия по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса: профилактический ремонт, техническое обслуживание и осмотр водозаборов, ВНС, водопроводных сетей с  целью обеспечения бесперебойной работы объектов водоснабжения и повышения качества предоставления услуг.

Долгосрочной инвестиционной программы, направленной на улучшения в сфере жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения «Ключевское», заказчиком не предоставлено. При формировании инвестиционных программ схемой предлагаются следующие мероприятия:

- Реконструкция существующих водозаборных скважин с заменой насосного оборудования (2014–2016 гг.);

- Капитальный ремонт сетей водоснабжения общей протяженностью 24,8 км с учетом дополнительных требований к системам водоснабжения в особых природных условиях (сейсмичность) (2014–2022 гг.);

- Строительство станции очистки питьевой воды с блоком УФ-обеззараживания общей производительностью 1100 м3/сут (2014–2022 гг.);

- Строительство резервных резервуаров в соответствии с сейсмичностью района: в районах с сейсмичностью 7 баллов и более количество резервуаров одного назначения в одном водопроводном узле должно быть не менее двух, при этом соединение каждого резервуара с подающими и отводящими трубопроводами должно быть самостоятельным, без устройства между соседними резервуарами общей камеры переключения(СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения») (2014–2022 гг.).

- Разработка и утверждение в органах исполнительной власти Российской Федерации, проекта зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения, а также установление границ и режима этих зон на местности и в градостроительной документации сельского поселения, согласно проекта(2016–2018 гг.);

- Отбор проб добываемой воды и производство лабораторных испытаний на соответствие качества нормативным показателям (2014 год);

- Проектные и строительно-монтажные работы по строительству новых водопроводных сетей к объектам нового строительства и новым потребителям (в центральной и юго-восточной части поселка Ключи), а также создание кольцевых участков с учетом дополнительных требований к системам водоснабжения в особых природных условиях (сейсмичность), согласно СНиП 2.04.02–84 (2016–2024гг.);

Необходимость программно-целевого метода решения проблем вызвана  требованиями новых подходов действующих законодательных механизмов, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». При разработке Инвестиционной программы необходимо согласовывать ее мероприятия с рядом других Муниципальных, Федеральных  целевых программ для наиболее рационального подхода, а также с целью эффективного использования финансовых, материальных, информационных и иных средств.

Программно-целевой метод обоснован:

-	значимостью мероприятий в сферах водоснабжения, водоотведения и экологическом секторе жизнедеятельности сельского поселения;

-	невозможностью выполнения  мероприятий Инвестиционной программы иными способами;

-	необходимостью внедрения современных научно-технических достижений;

-	необходимостью концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях.

Наличие программы позволит организовать работу по привлечению средств из бюджетов различных уровней.

Положительной особенностью решения проблем сельского поселения программно-целевым методом является возможность проведения мониторинга  Инвестиционной программы по целевым индикаторам, представленным в натуральных величинах и характеризующих существующее состояние коммунальной системы водоснабжения и водоотведения, а также динамику их изменения по годам в процессе выполнения намеченных мероприятий.

## 4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Предложение о реконструкции водозабора и замене насосного оборудования на высокоэффективное, оснащенное автоматикой, обуславливается высоким износом оборудования, введенного в эксплуатацию в 1983–1987 гг. В свою очередь, вовремя проведенная реконструкция скважин позволит увеличить производительность водозаборных сооружений, тем самым повысить уровень благоустроенности поселка, избежать аварийных ситуаций, связанных с отказом насосного оборудования, повысить энергоэффективность.

Для обеспечения перспективной подачи питьевой воды и возможности подключения всех потребителей Ключевского сельского поселения требуется ввод в эксплуатацию трех водозаборных скважин группового подземного водозабора.

Капитальный ремонт  существующих сетей водоснабжения в п. Ключи позволит существенно сократить потери воды при транспортировке, а также уменьшить возможность вторичного загрязнения транспортируемой воды.

В связи с отсутствием водоподготовки на поверхностном водозаборе, использующем воды р. Камчатка (осуществляется только обеззараживание воды гипохлоритом кальция, после чего вода поступает потребителям), для повышения качества подаваемой воды требуется строительство очистных сооружений с блоком УФ-обеззараживания.

Обеспечение потребителей водой, качество которой соответствовало бы нормативной документации, требует производства следующих видов работ: разработки и утверждения проекта зон санитарной охраны водных объектов, а также установления границ и режима этих зон на местности и в документации сельского поселения, согласно проекта; производство отбора проб добываемой воды и лабораторных испытаний на соответствие качества нормативным показателям; оборудование скважин водоочистными фильтрами.

Строительство новых водопроводов позволит:

- выполнить частичную модернизацию системы водоснабжения в части разводящих сетей;

- снизить процент нестандартных проб воды в распределительных сетях поселка по микробиологическим показателям;

- улучшить водоснабжение существующей застройки, стабилизацию давления в системе, обеспечить надёжность водоснабжения и пожаротушения с учетом дополнительных требований к системам водоснабжения в особых природных условиях (сейсмичность), улучшить  качество воды.

## 4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

На реконструкции находятся три скважины группового водозабора, дооборудование насосами которых позволит обеспечить потребителей питьевой водой на оба срока проектирования, предложенных генпланом (до 2030 г.), при 4-х работающих и двух резервных скважинах. Объекты, предложенные схемой, к строительству или реконструкции указаны в п. 4.1–4.2.

## 4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и системе управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и системе управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение, отсутствуют.

## 4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Информация об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета холодной воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду отсутствует.

## 4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и их обоснования

Трубопроводы сети водоснабжения схемой предлагается проводить вдоль проездов, а так же использовать существующие сети водоснабжения после проведения реконструкции. Водопроводная сеть кольцуется. На отдельных участках допускаются тупиковые линии при диаметре труб не свыше 100 мм. На проектируемых сетях в районах новой застройки предусматривается установка запорной, регулирующей и предохранительной арматуры, в том числе пожарных гидрантов.

В ходе проектных работ должны быть уточнены диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов нового строительства, а также с учетом дополнительных требований к системам водоснабжения в особых природных условиях (сейсмичность).

## 4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Размещение насосных станций, резервуаров и водонапорных башен может быть предложено только на основании проектно-изыскательских работ, а также при точном определении мест нового строительства вновь подключаемых абонентов.

## 4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Согласно генплану, развитие жилой зоны предусматривается на первую очередь (2020 г.) в центральной части поселка; вдоль улиц Школьная и Красноармейская 1–2 этажными жилыми  домами. На расчетный срок (2030 г.) расширение жилищного фонда предусмотрено в юго-восточном направлении посёлка малоэтажными домами 1–2 этажности и индивидуальной застройкой с участками.

В Ключевском сельском поселении до 2020 года запланировано строительство многоквартирных домов. В настоящее время идет строительство двух 2-х этажных 12-квартирных жилых домов эконом класса, общей площадью 1491 м2. по ул. Школьная (ориентир - район д.12 ул. Школьная, перекресток дорог ул. Школьная и Крылова). Строительство домов  осуществляется по канадской технологии. Срок сдачи жилья – конец 2014 года.

В период до 2020 года планируется строительство аналогичных жилых домов:

- ул. Партизанская – 2 дома (район д.№ 4 по ул. Партизанская)

- ул. Кирова – 4 дома (район магазина «Исток» - напротив д. №136 по ул. Кирова  и  напротив Банка )

В настоящее время ПСД на строительство данных домов находится на экспертизе.

Во всех зданиях нового жилищного фонда предусматривается оборудование их внутренним водопроводом, канализацией, ваннами и местными водонагревателями на твёрдом топливе или электричестве.

Таким образом, к 2020 г. централизованным водоснабжением будет охвачено 77% жителей, а к  2030 г. – уже 93% (при существующей обеспеченности 52%).

## 4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения являются прилагаемыми документами и выделены в отдельную документацию:

Сельское поселение «Ключевское». Существующие сети и сооружения системы водоснабжения и водоотведения. М 1:2000

Данная документация была разработана на основе существующих схем систем водоснабжения и водоотведения. На схеме отражены водозаборные сооружения, насосные станции, магистральные и внутриквартальные трубопроводы с указанием длин и диаметров, указаны смотровые колодцы и пожарные гидранты. Дополнительно на схеме отражены границы централизованного водоснабжения, границы санитарно-защитных зон насосных станций.

## 4.10 Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества

Холодная и горячая вода определенного объема и установленного качества подается потребителям п. Ключи через гарантирующую организацию ООО «Коммунэнерго УКМР» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Объем подаваемой воды потребителям гарантируется за счет использования двух источников водоснабжения – поверхностного речного и подземного скважинного. В лимитирующие периоды или в случае ухудшения качества поверхностных вод р. Камчатка потребность посёлка в питьевой воде обеспечивается скважинным водозабором на южной окраине населённого пункта.

В перспективе существующие в системе централизованного водоснабжения поселка Ключи 2 источника – поверхностный и подземный, сохраняются. Поскольку в настоящее время на поверхностном речном водозаборе водоподготовка не производится, для улучшения качества подаваемой потребителям воды требуется строительство станции очистки питьевой воды производительностью не менее 1100 м3/сут. Качество воды, подаваемой из подземного водозабора, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Требования по обеспечению надежности, особенно актуальные в сейсмическом районе, обеспечиваются наличием двух резервных скважин в составе группового водозабора, резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатацией запорной арматуры, наличием дублирующих трубопроводов, объединенных в общую кольцевую схему.

Немаловажным мероприятием по улучшению питьевого водоснабжения является организация санитарно-защитных зон всех источников питьевого водоснабжения. Качество подаваемой в систему водоснабжения воды контролируется по результатам анализов контролирующими органами.

## 4.11Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует

Организация централизованного водоснабжения на территориях поселений, где данный вид инженерных сетей отсутствует, может быть осуществлен только после проведения  проектно-изыскательских работ.

## 4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

Перспективная застройка по данным генерального плана предусматривается в центральной и в юго-восточной части поселка. Выделяются также резервные участки под жилую застройку на территории военного городка п. Ключи-1, свободной от застройки.

Для обеспечения стабильного водоснабжения в необходимых объемах с учетом перспективной застройки поселка проводится реконструкция трех водозаборных скважин группового водопровода, что позволит удовлетворить потребности населения в питьевой воде на весь проектируемый период (до 2030 г.) при четырех работающих и двух резервных скважинах.

## 4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке

Сокращение потерь воды при ее транспортировке до полного отсутствия таковых ожидается после проведения реконструкции водопроводной сети с заменой изношенных трубопроводов на новые трубопроводы, материал которых необходимо подбирать в соответствии с требованиями к системам водоснабжения в сейсмических районах.

## 4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды

В настоящее время качество питьевой воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Качество воды в п. Ключи, подаваемой из подземного водозабора, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

В  то же время поверхностные воды р. Камчатка оцениваются как слабо загрязненные II класса (по УКИЗВ). Для обеспечения гарантированного соответствия качества воды, подаваемой из поверхностного водозабора, стандарту качества на питьевую воду, необходимо строительство очистной станции, т.к. в настоящий момент водоподготовки на речном водозаборе не производится –осуществляется только обеззараживание воды гипохлоритом кальция, после чего вода поступает потребителям.

Для определения точных показателей загрязнений и возможности подбора требуемой схемы очистки,  необходимо провести анализы по следующим показателям:

- микробиологические;

- органолептические;

- обобщенные;

- неорганические и органические вещества;

- радиологические.

Необходимо периодически производить отбор проб добываемой воды и лабораторные испытания на соответствие качества нормативным показателям. После заключения лаборатории, при необходимости, корректируется работа очистных сооружений, их состав и производительность.

Кроме того должны быть запроектированы зоны санитарной охраны водных объектов, установлены их границы и режим этих зон на местности и в документации сельского поселения. В границах зон необходимо соблюдать предписываемые требования к ним.

# РАЗДЕЛ5.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## 5.1 Мероприятия по предотвращению негативного влияния на водный бассейн при строительстве, реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации)

Санитарная охрана водозабора обеспечивается санитарно-защитной полосой, где устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Зона санитарной охраны (ЗСО) организуются в составе трех поясов для защиты  и предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Групповой подземный водозабор п. Ключи представляет собой группу из шести скважин. Подземные воды данного водозабора являются  недостаточно защищенными и граница первого пояса ЗСО должна быть установлена на расстоянии не менее 50 м от водозаборной скважины (для группового водозабора – не менее 50 м от крайних скважин).

Границы второго пояса зоны санитарной охраны устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения до водозабора.

Третий пояс ЗСО предназначен для защиты эксплуатируемого водоносного комплекса от химического загрязнения.

Речной поверхностный водозабор п. Ключи расположен в центральной части поселка на правом берегу протоки «Заводская». Самоочищающая способность поверхностных вод умеренная. Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается для водотоков (реки, канала), с учетом конкретных условий, в следующих пределах: вверх по течению – не менее 200 м от водозабора; вниз по течению – не менее 100 м от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени; в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м.

Граница второго пояса на водотоке в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95% обеспеченности, было не менее 5 суток для данного климатического района. Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора. Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии не менее 500 м.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 – 5 километров, включая притоки.

Санитарные мероприятия на территории зон и полос должны соответствовать действующим нормативам (СанПиН 2.1.4.1110-02) и, в основном, сводятся к следующему:

- На территории I пояса ЗСО (строгого режима) предусматривается планировка, ограждение и озеленение, сторожевая сигнализация. Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопровода. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему либо на местные станции очистных сооружений, располагаемые за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. Кроме  того, для ЗСО поверхностных водозаборов не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. Границы акватории обозначаются предупредительными наземными знаками, буями и т.п.

- На территории II пояса ЗСО запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, а также других объектов, которые могут вызывать микробное и химическое загрязнение источников водоснабжения. Не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. Границы II пояса ЗСО на пересечении дорог, троп и пр. должны быть обозначены столбами со специальными знаками. Населенные пункты, располагаемые в зоне второго пояса, должны благоустраиваться (оборудованы канализацией, организован сбор и утилизация мусора, отвод поверхностного стока и т.д.). Выделение территорий для нового строительства следует регулировать с органами Госсанэпиднадзора. Кроме  того, для ЗСО поверхностных водозаборов запрещается расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды. Использование поверхностных источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

- На территории III пояса ЗСО запрещается загрязнение промышленными отходами, нефтепродуктами, ядохимикатами.

- В пределах санитарно-защитных полос водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (свалки, кладбища, скотомогильники и т.п.).

По данным, предоставленным заказчиком, санитарные мероприятия в I-ом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения п. Ключи выполняются. Необходимо уделить особое внимание мероприятиям, направленным на предотвращение негативного воздействия на водный бассейн во втором и третьем поясах ЗСО.

## 5.2 Мероприятия по предотвращению негативного влияния на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

Мероприятий по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при хранении и использовании химический реагентов (хлор и другие) следует проводить согласно установленным правилам безопасности.

Твердые реагенты растворяются в растворных баках по инструкциям, составленным на основе типовых, но с учетом местных условий. Растворение реагента может осуществляться как по массе, так и по объему. Учет расхода реагентов, подаваемых со склада, производится по сменам. Крепость раствора реагентов контролируется по его плотности или титрованием.

Рабочие, занятые на транспортировке реагентов (особенно извести, хлорной извести и активированного угля), должны работать в спецодежде и по окончании смены принимать душ. Взвешивание хлорной извести и ее дозирование вручную следует производить в противогазах.

Проверка дозирующих устройств производится, как правило, ежеквартально, но не реже 2 раз в год и заключается в осмотре арматуры, проверке отсутствия засорений, состояния соединений и т. п.

Расход хлора составляет 17,75 мг на 1 мг-экв коагулянта. При этом необходимо также учитывать, что, кроме приведенной реакции, хлор расходуется также на окисление органических примесей природных вод.

Отклонение от заданных доз, а также перерывы в их подаче не допускаются. Бесперебойность подачи достигается установкой запасных дозаторов, наличием оборудования и запасных частей, необходимых для неотложного ремонта. Съем или расход газа с одного баллона без подогрева при нахождении его в помещении с t= 15-18 °С не должен превышать для хлора 500 г/ч. Для увеличения объема может быть использовано подогревание хлора. При этом необходимо иметь в виду, что по требованиям техники безопасности категорически запрещается на хлорпроводах устанавливать испарители трубчатого типа, резервуары, открытые змеевики или другие емкости. Подогрев должен осуществляться только в закрытых змеевиковых испарителях. Испарители этого типа представляют собой вертикальные емкости  – кожухи, в которых протекает вода, подогретая до температуры не выше 40 − 50°С, и расположен змеевик для жидкого хлора, превращающегося в газообразный.

Очистка газа перед впуском его в газодозатор осуществляется в промежуточном баллоне (ресивере). Ресивер помещается между редукционным вентилем рабочих баллонов (или коллектором, собирающим хлор от нескольких бочек или баллонов) и входным вентилем газодозатора. Один промежуточный баллон может обслуживать до 8 рабочих баллонов.

Склады реагентов рассчитываются на хранение 30-дневного запаса, считая по периоду максимального потребления их. При обосновании объем складов допускается принимать на другой срок хранения, но не менее 15 суток. При наличии базисных складов объем складов при станциях допускается принимать на срок хранения не менее 7 суток. Склады реагентов проектируются на сухое или мокрое хранение в виде концентрированных растворов или продуктов, залитых водой.

Сухое хранение производится в закрытых, хорошо вентилируемых помещениях. Склады для хранения реагентов, кроме хлора и аммиака, располагаются вблизи помещений для приготовления их растворов и суспензий. Склад активированного угля должен располагаться в отдельном помещении, быть пожаро и взрывобезопасен (относиться к категории В).

Условия разгрузки реагентов и работы на складах должны удовлетворять требованиям техники безопасности и охраны труда. Разгрузка реагентов из автомашин и вагонов, а также подача их к местам приготовления и ввода в устройства водопроводной станции должны осуществляться с максимальным использованием механизмов.

К содержанию складов предъявляются следующие требования: дверные проемы, предназначенные для приема и выдачи реагента, необходимо плотно закрывать по окончании процедур (особенно в складах негашеной извести и активированного угля); помещения складов должны быть всегда сухими, чтобы содержащиеся в них реагенты не увлажнялись; помещения складов хлорной извести следует делать сухими, прохладными и хорошо вентилируемыми; реагенты внутри складов должны размещаться отдельными партиями и расходоваться в соответствии с очередностью поступления, чтобы исключить их залеживание.

Хранение жидких и газообразных реагентов в предназначенных для них складах должно осуществляться в соответствии с правилами государственных стандартов. Для выгрузки баллонов со сжиженными газами необходимо применять специальные контейнеры, в которые устанавливаются по 4, 6 или 8 баллонов.

Устройство расходных складов хлора должно удовлетворять требованиям «Санитарных правил проектирования, оборудования и содержания ядовитых веществ».

Расходные склады хлора для баллонов и бочек надлежит размещать в отдельных закрытых огнестойких, хорошо вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 300 м от жилых и общественных зданий. Если позволяет зона защиты, то расходные склады на водопроводных сооружениях с потреблением свыше 1 т хлора в сутки разрешается устраивать из тэнков (стационарных емкостей) заводского изготовления вместимостью до 40 т. Передача газообразного хлора с такого склада к месту потребления может осуществляться по хлоропроводам протяженностью не более 1 км. Перелив хлора в мелкую тару (баллоны или бочки) на этих установках запрещается.

При хранении баллонов и бочек должны соблюдаться следующие правила: баллоны, хранимые в вертикальном положении, помещаются в гнездах, предохраняющих их от падения, вентилями вверх; баллоны, хранимые в горизонтальном положении, складываются в штабеля высотой не более 1,5 м и длиной не более 3 м; ширину прохода между штабелями делают равной полной длине баллона, но не менее 1,5 м; прокладки между баллонами в штабеле должны обеспечивать свободное извлечение баллонов; вентили баллонов направляют в сторону прохода; бочки хранят на специальных тележках или подставках; размещение бочек должно быть таким, чтобы при извлечении любой из них остальные не перемещались.

При доставке газообразных реагентов на станцию в цистернах их переливают в бочки, баллоны или тэнки путем создания в опорожняемой цистерне давления (с помощью сжатого воздуха) в 0,5 –1,5 МПа. Контроль за наполнением осуществляется взвешиванием или с помощью уровнемеров. Для взвешивания баллонов с хлором используют десятичные весы, рассчитанные на нагрузку 1 –2 т, для взвешивания пустых баллонов  – весы на 200 кг. Наполнять тару жидким хлором более чем на 80 % номинальной вместимости опасно. О полном опорожнении цистерны узнают по шуму, производимому воздухом при прорыве через сифонную трубку. Установленная на практике скорость перелива сжиженных реагентов составляет от 6 до 12 т/ч. С целью повышения скорости перелива в некоторых случаях производят обогрев опорожняемой емкости.

Перевозка хлора должна осуществляться с соблюдением мер предосторожности: нельзя допускать ударов и падения баллонов и бочек; следует оберегать их от нагрева солнцем, устраивая тент на открытых машинах; сопровождающие транспорт рабочие должны быть в спецодежде с защитными средствами и аварийным инструментом (разводными игаечными ключами, молотками, зубилами и асбестографической набивкой). Хлор со склада к месту потребления транспортируется либо в баллонах или бочках на специальных тележках, либо по хлоропроводу из бочек, расположенных на складе. После полной сработки бочки с жидким хлором оставшийся хлоргаз необходимо удалить из бочки посредством эжектора и по возможности утилизировать.

Хлоропровод должен быть смонтирован только из цельнотянутых толстостенных труб. Соединение труб необходимо делать герметичным, резьбовым на муфтах или на фланцах с прокладками. Запрещается прокладывать хлоропровод в каналах и местах, труднодоступных для осмотров и ремонтов.

Один раз в год хлоропровод следует освобождать от хлора, продувать сухим воздухом, осматривать в узлах ответвлений, ремонтировать при надобности и немедленно после продувки заполнять жидким хлором.

Дозирование жидких реагентов осуществляется напорными или вакуумными дозаторами. Предпочтение необходимо отдавать вакуумнымгазодозаторам. Хлорная вода и водный раствор сернистого газа, образующиеся в газодозаторах, должны подаваться к месту их введения в обрабатываемую воду по резиновым шлангам, аммиачная вода и аммиак − по железным трубам. Смешение аммиака с водой должно производиться близ места его введения в обрабатываемую воду в особых смесительных колонках специальной конструкции.

# РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Пунктом 43 «Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 определен порядок определения надбавки к тарифу – «Размер надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, к расчетному объему реализуемых организацией коммунального комплекса товаров и услуг соответствующего вида».

При анализе экономической эффективности необходимо производить оценку реальных инвестиций.

Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы. В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов.

Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.

Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения производится на основании сметных стоимостей материалов и работ, составленных на основании утвержденных проектных решений, указанных в п.4.2. На данном этапе оценка капитальных вложений невозможна ввиду отсутствия в предоставленных заказчиком данных долгосрочной программы инвестиционного развития Ключевского сельского поселения.

# РАЗДЕЛ7.ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# 7.1 Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды

Качество подаваемой воды контролируется по результатам анализов контролирующими органами. Перечень показателей для проведения расширенных исследований представлен в таблице 7.1.

Таблица 7.1 − Перечень показателей для проведения расширенных исследований

| № п.п | Показатели | Обоснование для включения в перечень расширенных исследований | Метод контроля | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | - Обобщенные показатели |  |  |
| 1 | Окисляемость перманганатная, мг/л | Согласно СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды. Контроль качества» | Титриметрический |  |
| 2 | Жесткость общая, мг-экв/л | То же | Титриметрический |  |
| 3 | Водородный показатель (рН) | То же | рН-метр |  |
| 4 | Нефтепродукты, суммарно, мг/л | То же | Флуориметрический |  |
| 5 | Поверхностно-активные вещества анионные, мг/л | То же | Фотометрический |  |
| 6 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/л | То же | Весовой |  |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |
| 1 | Железо (Fe, суммарно), мг/л | То же | Фотометрический |  |
| 2 | Медь (Cu, суммарно), мг/л | То же | Фотометрический |  |
| 3 | Нитраты ( по NO3-), мг/л | То же | Фотометрический |  |
| 4 | Нитриты, мг/л | То же | Фотометрический |  |
| 5 | Фториды (F), мг/л | То же | Фотометрический |  |
| 6 | Сульфаты (SO4-), мг/л | То же | Гравиметрический |  |
| 7 | Хлориды (Cl), мг/л | То же | Титриметрический |  |
| 8 | Цинк (Zn2+), мг/л | То же |  |  |
| 9 | Кадмий (Cd), мг/л | То же |  |  |
| 10 | Свинец (Pb), мг/л | То же |  |  |

Продолжение таблицы 7.1 − Перечень показателей для проведения расширенных исследований

| № п.п | Показатели |  | Обоснование для включения в перечень расширенных исследований |  | Метод контроля | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| Вещества, поступающие в воду в процессе обработки при не соответствии бактериологических показателей |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хлор остаточный, свободный, мг/л |  | Согласно СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды. Контроль качества» |  | Титриметрический |  |
| - Органолептические показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Запах, баллы |  | Согласно СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды. Контроль качества» |  |  |
| 2 |  | Привкус, баллы |  | То же | ГОСТ 3351-74 |  |
| 3 |  | Цветность, градусы |  | То же | Титриметрический |  |
| 4 |  | Мутность, ЕМФ (формазин) |  | То же | Фотометрический |  |
| - Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Общее микробное число (ОМЧ) |  | Согласно СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды. Контроль качества» | Мембранный метод |  |
| 2 |  | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | То же | Мембранный метод |  |
| 3 |  | Термотолерантныеколиформные бактерии (ТКБ) |  | То же | Мембранный метод |  |
| 4 |  | Споры сульфитредуци-рующихклостридий |  | То же | Традиционный метод |  |
| - Показатели радиационной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Общая- и - радиактивность водных проб; Бк/л |  | Согласно СанПиНа 2.1.4. 1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды” | Измерение с помощью - и - радиомеров УМФ-2000 |  |

## 7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Централизованная система водоснабжения посёлка по степени надежности относится ко II категории. Для систем этой категории допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчётного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятия; длительность снижения подачи не должна превышать 10 суток. Перерыв в подаче воды или снижение её подачи ниже указанного предела возможны не более чем на 6 час.

По данным за 2012 г. в п. Ключи зафиксировано 11 аварий на водопроводных сетях.

Мероприятия по обеспечению надежности и бесперебойности водоснабжения обеспечиваются наличием резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатацией запорной арматуры. Для дополнительного повышения надежности гарантированного водоснабжения требуется устройство кольцевых участков водопровода.

В системе централизованного водоснабжения возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- Выход из строя глубинного насоса

- Авария (порыв, утечка, перемерзание) на водопроводной сети

- Аварийная ситуация на электросетях

- Резкое ухудшение качества питьевой воды

При возникновении аварийных ситуаций осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, территориального отдела Роспотребнадзора.

План мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций при их возникновении приведен в таблице 7.2.

Таблица 7.2 − План мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименованиемероприятий | Ответственныйза исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | В случае возникновения ЧС необходимо прекратить подачу воды, оповестить территориальный отдел Роспотребнадзора, администрацию Ключевского сельского поселения. | Мастер водоснабжения | Немедленно, далее ежедневно |
| 2 | Сформировать бригаду специалистов для работы в местах аварийной ситуации, провести инструктаж работников привлеченных к ее ликвидации по действиям в ЧС | Мастер водоснабжения | Немедленно |
| 3 | Обеспечить работу автотранспорта для выполнения необходимых работ | Мастер водоснабжения | Немедленно |
| 4 | Организовать работу сварочных агрегатов в случае повреждения трубопроводов | Мастер водоснабжения | Немедленно |
| 5 | Организовать лабораторный контроль за качеством питьевой воды/бактериологические и санитарно-химические исследования | Мастер водоснабжения, инженер водоснабжения | Постоянно |
| 6 | Иметь необходимый запас дезинфицирующих средств, для проведения дезинфекционных мероприятий | Мастер водоснабжения | Иметь постоянно |

## 7.3Показатели качества обслуживания абонентов

Информация о показателях качества обслуживания абонентов отсутствует.

## 7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке

Информация о показателях эффективности использования ресурсов, о сокращении потерь воды при транспортировке отсутствует.

## 7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды

Для установления точного соответствия качества добываемой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» необходимо производство отбора проб и проведение лабораторных исследований, при неудовлетворительных результатах следует корректировать работу очистных сооружений. Стоимость работ по корректировке работы очистных сооружений водоснабжения может быть определена после составления смет.

На данный момент отсутствуют инвестиционные программы, направленные на улучшение качества добываемой воды, отсюда привести соотношение цены реализации и эффективности на данном этапе не предоставляется возможным.

## 7.6 Показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не предоставлены.

# РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Согласно статьи 8, пункт 5. Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011г. N416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».

Принятие на учет бесхозяйных водопроводных сетей (водопроводных и водоотводящих сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

По результатам инвентаризации бесхозных водопроводных сетей на территории поселения не выявлено.

# ГЛАВА II

# СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КЛЮЧЕВСКОЕ» УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

# РАЗДЕЛ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

## 1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод поселения и территориально-институционного деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоотведение поселения (эксплуатационные зоны)

В настоящее время в п. Ключи действует система централизованного водоотведения для сбора и отвода сточных вод, обеспечивающая централизованной канализацией почти 67% жилищного фонда – это преимущественно 2-х, 3-х и 4-х этажные муниципальные дома. Существующая система водоотведения включает в себя очистные сооружения и канализационную сеть.

# Основными задачами эксплуатации очистных сооружений систем водоотведения являются:

# а) обеспечение очистки сточных вод и обработки осадков, их обеззараживания и отвода от очистных сооружений, с соблюдением условий, удовлетворяющих требованиям Закона РФ «По охране окружающей среды», Водного кодекса РФ, «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», а также требованиям местных органов по регулированию использования и охране вод, государственного санитарного надзора, охраны рыбных запасов;

# б) создание условий для  надлежащей переработки сточных вод и осадков;

# в) организация надежной, экологически безопасной и экономичной работы очистных сооружений;

# г) систематический лабораторно-производственный и технологический контроль работы очистных сооружений;

# д) контроль за санитарным состоянием сооружений, зданий и их территорий и санитарно-защитных зон;

# е) выполнение мероприятий по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ и соблюдение норм предельно-допустимых выбросов сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты, утвержденных природоохранными органами.

# По самотечно-напорным уличным сетям протяжённостью 9,7 км хозяйственно-бытовые сточные воды поступают на главную канализационную насосную станцию (ГКНС), имеющую аварийный выпуск. На сети расположены 2 насосные станции, построенные в 1983–1984 гг. и имеющие большой запас мощности насосного оборудования.

# Сети выполнены из чугунных асбоцементных и керамических труб диаметром от 100 до 300 мм. Износ канализационных труб составляет 64%.

# Из ГКНС стоки подаются на очистные сооружения (ОС) проектной производительностью 400 м3/сутки, где происходит их осветление в двухъярусных отстойниках. После обеззараживания гипохлоритом натрия в контактном резервуаре сточные воды выпускаются в р. Камчатка.

# Около 3,6 м3/сутки стоков сбрасывается на рельеф без очистки.

Запрещается сбрасывать в систему канализации населенных пунктов производственные сточные воды промышленных предприятий, содержащие:

-вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках: окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, каныга, грунт, строительные отходы и мусор, твердые бытовые отходы, производственные отходы, осадки и шламы от локальных (местных) очистных сооружений, всплывающие вещества, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут;

-окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 100 раз;

-биологически жесткие поверхностно-активные воды вещества (далее – ПАВ);

-вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод; биологически трудно окисляемые органические вещества и смеси;

-вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях следующие газы: сероводород, сероуглерод, окись углерода, циановодород, пары летучих ароматических углеводородов, окись этилена, метан;

-сточные воды с зафиксированной категорией токсичности «гипертоксичная».

Запрещен залповый сброс в канализацию поселения сточных вод, характеризующихся превышением более чем в 100 раз ДК по любому виду загрязнений и высокой агрессивностью (2>рН>12).

Таблица 1.1– Перечень и нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации

| № п.п. | Наименование загрязняющего вещества | Норматив допустимой концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6,5-8,5 |
| 2 | Взвешенные вещества | 100,0 |
| 3 | БПКполн | 150,0 |
| 4 | Сухой остаток | 1800,0 |
| 5 | Хлориды | 170,0 |
| 6 | Сульфаты | 700,0 |
| 7 | Азот аммонийный | 10,0 |
| 8 | Нитриты | 0,3 |
| 9 | Нитраты | 40,0 |
| 10 | Фосфаты по фосфору | 1,1 |
| 11 | Железо общее | 0,6 |
| 12 | Сульфиды | 0,5 |
| 13 | СПАВа | 0,15 |
| 14 | Нефтепродукты | 0,5 |

Сточные воды, содержащие особо опасные вещества, в том числе  опасные бактериальные вещества, вирулентные и патогенные микроорганизмы, возбудители инфекционных заболеваний.

Радионуклиды, сброс, удаление  и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод» и действующими нормами радиационной безопасности.

Загрязняющие вещества, для которых одновременно выполняются следующие условия: ПДС в водный объект не установлен; отсутствуют нормативы ПДК в воде водных объектов; отсутствуют теоретически возможные концентрации, не оказывающие отрицательного влияния на технологический режим работы сооружений биологической очистки.

## 1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Канализационные сети поселка выполнены из чугунных асбоцементных и керамических труб диаметром от 100 до 300 мм. Износ канализационных труб составляет 64%.

Канализационная насосная станция КНС-1 представляет собой одноэтажное здание цилиндрической формы с подвалом. Размеры здания: диаметр сооружения 8,35 м; высота кровли первого этажа 4,25 м; глубина подвала 4,85 м. Стены и перегородки бетонные; перекрытия – ж/бетонные; крыша – рулонная, совмещенная с перекрытием; основания и полы бетонные с металлическим покрытием. Общий износ строения 20%.

Канализационная насосная станция КНС-2 представляет собой одноэтажное здание размерами в плане 2,24*4,12 м, высотой 5 м. Стены и перегородки м/блочные, без отделки. Перекрытия: чердачное деревянное утепленное; междуэтажное – металлическое. Крыша рулонная, совмещенная с перекрытием. Основания и полы металлические. Общий износ строения 19%.

Информация о составе очистных сооружений, конструктивном устройстве и результатах их технического обследования ресурсоснабжающей организацией не предоставлена. Исходя из общих данных, предоставленных ООО «Коммунэнерго УКМР», можно понять, что в технологической цепочке биологической очистки отсутствуют (или не работают) ряд объектов. Существующие канализационные очистные сооружения пос. Ключи ни по объему поступающих на них стоков, ни по качеству очистки не отвечают проектным показателям. Необходимо заказать обследование технического состояния сооружений биологической очистки, чтобы оценить возможность использования отдельных объектов при модернизации и расширении станции.

По данным генерального плана имеются несколько септиков, обслуживающих группу зданий в районе улиц XXIII Партсъезда, Кабакова и Колхозная, а также ул. Строительная. Информация о техническом состоянии их отсутствует.

В качестве индивидуальных (локальных) очистных сооружений абонентов на территории индивидуальной жилой застройки усадебного типа используются выгребы и септики. Информация о точном количестве этих сооружений отсутствует.

## 1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения

Централизованной системой водоотведения охвачена центральная часть п. Ключи. Технологическая зона водоотведения имеет один бассейн канализования. Сеть канализации принимает хозяйственно-бытовые сточные воды от жилых, административных и общественных зданий расположенных по улицам: Школьная,  Партизанская, частично Куйбишева и частично Кирова. Сточные воды по самотечно-напорным уличным сетям поступают со всех участков системы водоотведения на главную канализационную насосную станцию (ГКНС)и подаются на очистные сооружения канализации.

По данным генерального плана имеются также зоны автономной канализации групп зданий, расположенных в районе улиц XXIII Партсъезда, Кабакова и Колхозная, а также ул. Строительная. Сточные воды самотеком поступают на очистку в септики.

К территории, неохваченной системой водоотведения, относятся микрорайоны Санитарно-лесная школа, Совхоз.

## 1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

## Сведения о технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения отсутствуют, данные не предоставлены.

## 1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Канализационные сети п. Ключи выполнены подземными.

Протяженность канализационных сетей составляет 33,58 км.

Диаметр трубопроводов канализационных сетей Ду150 − 300мм.

Изношенность канализационных сетей 60–70%.

Протяженность канализационных сетей по техническому состоянию подлежащих замене 22 км.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене 65,6%.

Материалы, использованные в конструктивных элементах:

- трубы и коллекторы – чугун, асбоцемент, керамика;

- арматура – чугун, сталь.

Информации о состоянии насосного оборудования, трубопроводов и трубопроводной арматуры канализационных насосных станций не предоставлено.

Установленная мощность канализационных насосных станций составляет 4,6 тыс.м3/сут.

## 1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Эксплуатация объектов централизованной системы водоотведенияп. Ключи небезопасна и может привести к возникновению аварийных ситуаций. Канализационные сети изношены, почти 66% сетей требуют замены.

## 1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

По данным генерального плана качество очистки сточных вод низкое. Сведениями об использовании воды за 2008 г. (форма №2-ТП (водхоз)) выпускаемые в р. Камчатка стоки характеризуются как загрязненные без очистки. Результаты анализа сточных вод в 2008 г. на входе в ОС и на выходе из ОС подтвердили эту характеристику: ни по одному определяемому ингредиенту нормативная степень очистки не была достигнута.

Таким образом, для оценки качества очистки сточных вод и для определения точных показателей, по которым существует превышение допустимых концентраций, необходимо проведение отбора проб и анализа сточных вод. Мониторинг качества сточных вод после очистных сооружений должен производиться аттестованной химической лабораторией очистных сооружений.

Очистные сооружения канализации должны выполнять функцию по очистке сточных водв пределах НДС (нормативно допустимый сброс) до показателей, приведенных в таблице 1.2.

Таблица 1.2 − Показатели качества сточных вод

| Загрязняющее вещество | Код загрязняющего вещества | Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске сточных вод в пределах норматива допустимого сброса, мг/дм3 | Разрешенный сброс загрязняющего вещества в пределах норматива допустимого сброса, т/год. | Допустимая концентрация загрязняющего вещества на выпуске сточных вод в пределах лимита сброса, мг/дм3 | Разрешенный сброс загрязняющего вещества в пределах установленного лимита сброса, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2014 г – 09.07.2014 г. |  | 2012 – 2013 г. |  |
| Взвешенные вещества | 113 | 5,0 | 2,450 | 6,72 | 3,294 |
| БПК5 | 132 | 2,0 | 0,980 | 7,40 | 3,626 |
| ХПК бихроматная | 70 | 15,0 | 7,350 | 15,0 | 0 |
| Азот аммонийный | 3 | 0,39 | 0,191 | 14,315 | 7,014 |
| Азот нитратный | 28 | 0,34 | 0,168 | 0,343 | 0,168 |
| Азот нитритный | 29 | 0,02 | 0,010 | 0,081 | 0,040 |
| СПАВ | 36 | 0,10 | 0,049 | 0,219 | 0,107 |
| Хлориды | 52 | 16,6 | 8,134 | 16,6 | 0 |
| Фосфор фосфатов | 90 | 0,20 | 0,098 | 1,24 | 0,608 |
| Сухой остаток | 83 | 74,0 | 36,260 | 74,0 | 0 |
| Сульфаты | 40 | 18,40 | 9,016 | 18,4 | 0 |
| Нефтепродукты | 80 | 0,05 | 0,025 | 0,05 | 0 |

Недостаточная очистка сточных вод может привести к загрязнению водных источников.

## 1.8 Описание территории поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения

К территории, неохваченной системой водоотведения, относятся микрорайоны Санитарно-лесная школа, Совхоз.

## 1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

Основной технической проблемой системы водоотведения п. Ключи является высокая степень износа канализационных сетей и очистных сооружений канализации, отсутствие мониторинга качества работы очистных сооружений канализации, что способствует высокой аварийности системы и загрязнению окружающей среды.

# РАЗДЕЛ 2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## 2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по данным 2013 г. представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Водохозяйственный баланс сточных вод

| Водоотведение, тыс. м3/год,м3/сут, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В водный объект | Собственные нужды | Хозяйственно-бытовые сточные воды от населения | Хозяйственно-бытовые сточные воды от бюджетных организаций | Хозяйственно-бытовые сточные воды от прочих организаций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 134,932 369,677 | 133,618 366,077 | – – | 116,932 320,362 | 13,200 36,164 | 4,800 13,151 |

Поступление сточной воды на очистные сооружения п. Ключи составляет:

- годовая проектная производительность станции очистки сточных вод–146 тыс.м3/год ;

- среднесуточная проектная производительность станции очистки сточных вод–400 м3/сут.

Таким образом, имеется незначительный запас производительности очистных сооружений, составляющий 12,382 тыс. м3/год(33,923 м3/сут).

## 2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованный сток на территории п. Ключи отводится естественным путем по рельефу и составляет около 3,6 м3/сутки.

## 2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Информация об оснащенности зданий и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод отсутствует.

## 2.4 Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Отсутствует информация о ретроспективных балансах отведения сточных вод в централизованную систему по технологическим зонам, поэтому невозможно провести анализ поступления стоков.

## 2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения с учетом различных сценариев развития поселения

В связи с ростом населения и перспективным строительством объектов жилого фонда, общественного, делового и производственного значения на свободной территории поселения объем сточных вод, принимаемых от потребителей Ключевского сельского поселения в канализационную сеть населенного пункта, увеличится. Кроме того площадь поселка, охваченная централизованной системой водоотведения, будет расширяться. Потребуется строительство канализационных насосных станций и модернизация и расширение очистной станции.

В первую очередь (до 2020 г.) ликвидируются  многочисленные септики в районе улиц XXIII Партсъезда, Кабакова и Колхозная. Обслуживаемые ими жилые дома связываются единой канализационной сетью, подающей сточные воды через проектируемую канализационную насосную станцию (КНС)в существующий коллектор на ул. Школьной. Также ликвидируются ряд септиков в районе ул. Строительная. Объединяющая их канализационная сеть транспортирует сточные воды этого микрорайона в коллектор на ул. Школьной.

На расчётный срок перспективного развития поселка (до 2030 г.) генпланом предлагается освоение больших территорий на востоке для индивидуальной застройки и строительство туристического комплекса севернее пос. Ключи-1. Эти территории подлежит подключить к централизованной системе водоотведения.

Вместе с тем, на I очередь должно быть осуществлено строительство новых септиков для жилой застройки, общественных зданий и сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территориях, где сети канализации отсутствуют и их строительство экономически не оправдано.

В связи с расширением схемы централизованного водоотведения и увеличением объема сточных вод необходима модернизация и расширение канализационной очистной станции. На I очередь производительность БОС должна составить 900 м3/сутки, на расчётный срок – 1100 м3/сутки (с учётом отведения стоков новой индивидуальной застройки на КОС пос. Ключи-1).

Генеральным планом в п. Ключи предусматривается неполная раздельная система канализации. По этой системе бытовые сточные воды от населения, общественных зданий, коммунальных предприятий, а также бытовые и близкие к ним по составу производственные стоки промпредприятий собираются и отводятся на очистку сетью хозяйственно-бытовой канализации, а поверхностные воды (талые и дождевые) с территории поселка – самостоятельной сетью дождевой канализации.

В настоящее время в п. Ключи отсутствует система ливневой канализации с очистными сооружениями ливнестоков.

Организация поверхностного стока на территории п. Ключи для вод от снеготаяния, дождевых вод и от вод при таянии ледников в районе вулканических сопок, с отведением ливнестоков на очистные сооружения, проектом предлагается осуществлять проведением вертикальной планировки и устройством открытых и закрытых ливнестоков.

В основу схемы вертикальной планировки территории закладываются следующие принципы:

-	обеспечение водоотвода с застроенных территорий поверхностным способом;

-	максимальное сохранение существующих отметок рельефа по проезжим частям улиц при условии наличия по ним допустимых продольных уклонов, обеспечивающих нормальное движение транспорта и пешеходов;

-	обеспечение минимальных объёмов работ в строительном производстве.

Намечаемая проектом планировка сетей магистральных и жилых улиц должна быть решена, в основном, применительно к существующему рельефу, за исключением участков с сильно пересечённым рельефом, требующих дополнительной подсыпки или срезки для соблюдения на проездах допустимых уклонов.

По дорогам поперечный профиль принимается с кюветами, обеспечивающими водоотвод с проезжей части в ливневую канализацию.

Для п. Ключи устройство открытой и закрытой сети ливнестоков с территорий застройки с очистными сооружениями ливневых вод, перед их сбросом в поверхностные водоёмы и водотоки, необходимо для охраны поверхностных и подземных или грунтовых вод.

Это связано:

-	во-первых с тем, что застроенные территории, и вновь застраиваемые с транспортными магистралями, являются водосборными площадями с инфильтрацией загрязнённых поверхностных вод, которые затем грунтовым путём сбрасываются в водоёмы или водотоки рек Камчатка, Крутенькая и др.;

-	во-вторых, неорганизованные поверхностные воды создают поверхностную эрозию почвогрунтов и оврагообразование;

-	в-третьих, система ливнестоков необходима  для перехвата и отведения различных вод от хозяйственной деятельности на очистные сооружения;

Таким образом, генеральным планом рекомендуется разделение территории поселка Ключи на 8 водосборных бассейнов поверхностных вод с размещением на них закрытых водостоков общей протяженностью почти 48 км; шести очистных сооружений ливнестоков (в 1, 4–8 водосборных бассейнах), сбрасывающих очищенные стоки в р. Камчатка и Крутенькая; а также двух насосных станций ливнестоков (в районах 2 и 3 водосборных бассейнов), транспортирующих ливнестоки к вышеуказанным очистным сооружениям.

# РАЗДЕЛ 3. ПРОГНОЗОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

## 3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Фактический объем поступающих на очистные сооружения сточных вод составляет 369,677м3/сут (134,932тыс. м3/год).

При проектировании систем канализации для населённых пунктов расчётное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчётному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению (п. 2.1. СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения).  Планируемые в перспективе до 2030 г. среднесуточные (за год) расходы сточных вод от населения приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1–Среднесуточные (за год) расходы сточных вод от населения п. Ключи в перспективе до 2030 г.

| №№ п/п | Степень благоустройства районов жилой застройки | I очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход воды, м3/сутки | Расход воды, м3/сутки |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутреннимводопроводом и канализацией: - с местными водонагревателями и ваннами | 646 646 | 954 954 |
|  | - без ванн | 65 | 98 |
| 2. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом (без канализации) | 40 | 25 |
| 3. | Застройка зданиями с водопользованием из децентрализованных источников | 75 | 25 |
|  | Итого (округлено) | 830 | 1100 |

Некоторое превышение расходов водоотведения от населения над водопотреблением (глава I, п. 3.7, табл. 3.4) объясняется учётом сточных вод из септиков и выгребов.

Степень обеспеченности населения централизованным водоотведением составит 65 и 86% на I очередь и расчётный срок, соответственно.

Суммарные прогнозируемые расходы сточных вод приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 –Суммарные прогнозируемые расходы сточных вод (м3/сутки)

| №№ п/п | Потребитель | Среднесуточные (за год) |  | Расчётные суточные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчётный срок | I очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Население | 830 | 1100 | 996 | 1320 |
| 2. | Местная промышленность и неучтенные расходы (5%) | 42 | 55 | 50 | 66 |
|  | Всего (округлено) | 870 | 1160 | 1050 | 1390 |

Расчётные суточные расходы сточных вод от населения определены как произведение среднесуточных (за год) расходов на коэффициент суточной неравномерности, принимаемый на основании п. 2.6 СНиП 2.04.03–85 равным 1,2.

С сельскохозяйственных предприятий стоки собираются в специально оборудованные навозо- и пометохранилища, откуда ежегодно вывозятся на поля.

## 3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения п. Ключи состоит из:

- внутриквартальной и внутридворовой сети;

- уличной сети;

- главных канализационных коллекторов;

- канализационных насосных станций;

- смотровых колодцев;

- станции очистки сточных вод.

## 3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Существующие канализационные очистные сооружения пос. Ключи ни по объему поступающих на них стоков, ни по качеству очистки уже сейчас не отвечают проектным показателям. Необходимо заказать обследование технического состояния сооружений биологической очистки, чтобы оценить возможность использования отдельных объектов при модернизации и расширении станции.

На I очередь производительность БОС должна составить 900 м3/сутки, на расчётный срок – 1100 м3/сутки (с учётом отведения стоков новой индивидуальной застройки на КОС пос. Ключи-1). При определении мощности станции приняты среднесуточные (за год) расходы табл. 3.2, т.к. внутрисуточные колебания расходов сточных вод сглаживаются за счёт свободной ёмкости канализационной сети и объемов приёмных отделений канализационных насосных станций.

Состав сооружений будет определяться требованиями «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» к степени очистки стоков перед выпуском их в водоем I рыбохозяйственной категории.

Существующая территория КОС потребует расширения до 1га для размещения станции очистки производительностью 1100 м3/сутки. Санитарно-защитная зона до жилой застройки составит 200 м.

В неканализованной застройке откачка и вывоз жидких нечистот из водонепроницаемых выгребов и септиков производится эпизодически, но не реже одного раза в год, ассенизационным транспортом. Из автоцистерн нечистоты сбрасываются в приемный колодец перед решетками очистных сооружений канализации. На расчётный срок объем жидких отходов составит 50 м3/сутки.

## 3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

В связи с высоким износом канализационной сети возможно возникновение аварийных ситуаций, трубопроводы подлежат замене.

Гидравлические режимы работы насосных станций позволяют полноценно осуществлять транспортировку стоков на очистные сооружения.

Гидравлические режимы работы станции очистки сточных вод позволяют проводить очистку сточной жидкости согласно регламента и технологического процесса по проекту работы станции.

Производительность насосных станций составляет 191,67 м3/ч, производительность станции очистки сточных вод составляет 16,67 м3/ч, таким образом, насосные станции имеют большой запас производительности для перекачки сточных вод на очистные сооружения.

## 3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Годовая проектная производительность станции очистки сточных водсоставляет146 тыс.м3/год  (400 м3/сут). Общий объем поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в 2013 г. составил 134,932 тыс.м3/год.

Таким образом, резерв производственных мощностей очистных сооружений практически исчерпан – доля резерва 7,58 % (таблица 3.3), и не позволяет расширения территории их обслуживания без модернизации и расширения самой очистной станции.

Таблица 3.3 – Баланс производительности ОСК

| Проектная производительность ОСК, тыс. м3/год | Объем принятых сточных вод, тыс. м3/год | Резерв проектной производительности, тыс. м3/год | Резерв проектной производительности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 146 | 134,932 | 11,068 | 7,58 |

# РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ И СЕТЕЙ

## 4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

По состоянию на 2014 год в Ключевском сельском поселении утверждена и реализуется «Производственная программа ООО «Коммунэнерго УКМР» в сфере водоотведения в Ключевском сельском поселении Усть-Камчатского района на 2014 год» и «План мероприятий по подготовке к зиме 2014–2015 гг. по ООО «Коммунэнерго УКМР» п. Ключи».

В рамках данных программ в сфере водоотведения в п. Ключи планируются следующие мероприятия по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса: профилактический ремонт, техническое обслуживание и осмотр сетей водоотведения, КНС с целью обеспечения надежной бесперебойной работы объектов водоотведения и повышения качества предоставления услуг.

Долгосрочной инвестиционной программы, направленной на улучшения в сфере жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения «Ключевское», заказчиком не предоставлено.

Инвестиционные программы необходимо разрабатывать в соответствии с:

- Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- «Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года №99;

- иных нормативных и правовых документов, касающихся водоснабжения, водоотведения.

Инвестиционная программа разрабатывается как программа финансирования развития системы коммунальной инфраструктуры – централизованной системы водоотведения сельского поселения «Ключевское».Необходимость разработки данной программы связана с недостаточным финансированием строительства, модернизации и развития водопроводно-канализационного хозяйства, осуществления комплекса водохозяйственных и водоохранных мероприятий.

В основе составления инвестиционной программы необходимо учитывать приоритетные направления развития коммунальной инфраструктуры на период до 2024 года в сфере водоотведения:

- повышение надежности и бесперебойности работы системы водоотведения;

- обеспечение качества очистки сточных вод в соответствии с требованиями Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002 года «Об охране окружающей среды»;

- обеспечение условий для развития жилищного строительства.

Мониторинг выполнения инвестиционной программы проводится органами регулирования. Мониторинг включает сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных Программой, и проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых органами регулирования для анализа информации о выполнении инвестиционной программы.

Необходимость программно-целевого метода решения проблем вызвана  требованиями новых подходов действующих законодательных механизмов, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». При разработке Инвестиционной программы необходимо согласовывать ее мероприятия с рядом других Муниципальных, Федеральных  целевых программ для наиболее рационального подхода, а также с целью эффективного использования финансовых, материальных, информационных и иных средств.

Программно-целевой метод обоснован:

-	значимостью мероприятий в сферах водоснабжения, водоотведения и экологическом секторе жизнедеятельности поселка;

-	невозможностью выполнения  мероприятий Инвестиционной программы иными способами;

-	необходимостью внедрения современных научно-технических достижений;

-	необходимостью концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях;

Наличие программы позволит организовать работу по привлечению средств из бюджетов различных уровней.

Положительной особенностью решения проблем поселения программно- целевым методом является возможность проведения мониторинга  Инвестиционной программы по целевым индикаторам, представленным в натуральных величинах и характеризующих существующее состояние коммунальной системы водоснабжения и водоотведения, а также динамику их изменения по годам в  процессе выполнения намеченных мероприятий.

## 4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В рамках «Плана мероприятий по подготовке к зиме 2014–2015 гг. по ООО «Коммунэнерго УКМР» п. Ключи» предлагается реализовать профилактические мероприятия: осмотр сетей водоотведения и КНС, ремонт трубопроводов длиной 4 км.

При формировании долгосрочной инвестиционной программы схемой предлагаются следующие мероприятия:

- Реконструкция водоотводящей сети, замена изношенных трубопроводов (2014–2017 гг.);

- Ликвидация септиков в районах улиц XXIII Партсъезда, Кабакова и Колхозная (2014–2018 гг.). Обслуживаемые ими жилые дома связываются единой канализационной сетью (2015–2016 гг.), по которой сточные воды будут самотеком поступать на проектируемую канализационную насосную станцию (КНС).Строительство КНС по ул. Кирова в Северо-Западной части поселка (2015–2017 гг.). Станция собранные стоки по двум напорным трубопроводам (строительство в 2015–2017 гг.) подаёт в существующий коллектор на ул. Школьной.

- Ликвидация ряда септиков в районе ул. Строительная (2014–2018 гг.).Объединяющая их канализационная сеть (строительство 2015–2016 гг.) транспортирует сточные воды этого микрорайона в коллектор на ул. Школьной.

- Перекладка коллектора по ул. Школьная на больший диаметр (2015–2017 гг.), в связи с существенным увеличением объема принимаемых им сточных вод от вышеупомянутых районов и, кроме того, в перспективе от района новой застройки по ул. Солнечная. Подбор материала, типоразмеров коллектора требует дополнительных проектно-изыскательных работ.

- Строительство новых септиков для жилой застройки, общественных зданий и сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территориях, где сети канализации отсутствуют или их строительство экономически не оправдано (2015–2020 гг.).

- Строительство канализационной сети и КНС (в районе улиц Строительная и Свободная) (2020–2025 гг.), которая будет принимать стоки от проектируемого туристического комплекса, расположенного севернее п. Ключи–1. Стоки комплекса будут по напорно-самотёчным сетям поступать в канализационный коллектор на ул. Школьная и далее на очистные сооружения пос. Ключи.

- Строительство канализационной сети в районе проектируемой индивидуальной застройки (восточная часть поселка) и КНС на ул. Майская (2022–2028 гг.), которая будет подавать стоки по напорному коллектору наКОС войсковой части в пос. Ключи-1.

- Модернизация и расширение станции биологической очистки сточных вод (БОС) с увеличением ее производительности до 900 м3/сутки(до 2020 г.). Последующее расширение территории очистной станции (до 1 га)  и модернизация оборудования станции (2020–2025 гг.) для обеспечения производственной мощности в 1100 м3/сутки (с учетом отведения стоков новой индивидуальной застройки на КОС пос. Ключи-1).

- Периодические отбор проб и лабораторные исследования сточных вод, прошедших очистные сооружения канализации 2014–2024 года.

- Строительство ливневой канализации и ливневых очистных сооружений (2015–2025 гг.).

## 4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

В проекте перспективного развития поселка Ключи, отраженном в генеральном плане, предусмотрено сохранение и расширение централизованной схемы водоотведения поселка. Предусматривается неполная раздельная система канализации. По этой системе бытовые сточные воды от населения, общественных зданий, коммунальных предприятий, а также бытовые и близкие к ним по составу производственные стоки промпредприятий собираются и отводятся на очистку сетью хозяйственно-бытовой канализации, а поверхностные воды (талые и дождевые) с территории поселка – самостоятельной сетью дождевой канализации.

На I очередь в хозяйственно-бытовой канализации ликвидируются многочисленные септики в районе улиц XXIII Партсъезда, Кабакова и Колхозная. Обслуживаемые ими жилые дома связываются единой канализационной сетью, по которой сточные воды самотеком поступают на проектируемую канализационную насосную станцию (КНС). Станция собранные стоки по двум напорным трубопроводам подаёт в существующий коллектор на ул. Школьной. Прямой выпуск в р. Камчатка стоков микрорайона, даже прошедших очистку, невозможен ввиду расположения этого выпуска выше по течению коммунального поверхностного водозабора поселка.

Также ликвидируются ряд септиков в районе ул. Строительная. Объединяющая их канализационная сеть транспортирует сточные воды этого микрорайона в коллектор на ул. Школьной. Туда же будут поступать стоки новой застройки (ул. Солнечная), в связи с этим потребуется перекладка коллектора по ул. Школьная на больший диаметр. Выбор материала и типоразмеров коллектора требует дополнительных проектно-изыскательных работ.

Намечаемые в центральной части посёлка снос ветхих зданий и строительство новых не потребуют значительной реконструкции сетей в этой части посёлка.

Вместе с тем, на I очередь должно быть осуществлено строительство новых септиков для жилой застройки, общественных зданий и сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территориях, где сети канализации отсутствуют или их строительство экономически не оправдано.

На расчётный срок генпланом предлагается освоение больших территорий на востоке для индивидуальной застройки и строительство туристического комплекса севернее пос. Ключи-1. В обоих случаях потребуется строительство канализационных насосных станций  для передачи стоков на очистные сооружения. Стоки комплекса будут по напорно-самотёчным сетям поступать в канализационный коллектор на ул. Школьная и далее на очистные сооружения пос. Ключи. Сточные воды от проектируемой индивидуальной застройки согласно протоколу согласования проекта генерального плана Ключевского сельского поселения от 13.10.09 намечено собирать в проектируемую КНС на ул. Майская, а затем по напорному коллектору подавать на КОС войсковой части в пос. Ключи-1.

В связи с расширением площади поселка, охваченной централизованной системой водоотведения, и увеличением объема хозяйственно-бытовых сточных вод, потребуется модернизация очистной станции (сооружений и оборудования) в целях увеличения ее производительности и качества очистки сточных вод.

## 4.4 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположение намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Трубопроводы сети водоотведения схемой предлагается проводить вдоль улиц и проездов. В условиях сейсмичности территории поселка заглубленные производственные объекты системы канализации необходимо располагать на расстоянии не мене 10 м от других сооружений. Прочность канализационных сетей должна обеспечиваться выбором материала и класса прочности труб на основании статического расчёта с учётом дополнительной сейсмической нагрузки. Компенсационные способности стыков необходимо обеспечивать применением гибких стыковых соединений.

## 4.5 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В охранной зоне канализационных коллекторов (территории, прилегающие к пролегающим в земле сетям, на расстоянии 5 метров в обе стороны от трубопроводов) отсутствуют строения, зеленые насаждения и водные объекты, что позволяет безопасно эксплуатировать данные объекты.

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций должны быть организованы согласно с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и приведены в таблице 4.1.

Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа – 50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны от сливных станций в размере 300 м.

Таблица 4.1 – Зоны санитарной защиты канализационных очистных сооружений

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений, тыс. куб. м/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля а)фильтрации б) орошения |  |  |  |  |
|  | 200 | 300 | 500 | 1 000 |
|  | 150 | 200 | 400 | 1 000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

В п. Ключи выпуск очищенных сточных вод осуществляется в р. Камчатка. Санитарная защитная зона − 200м.

## 4.6 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Точное планирование зон размещения объектов централизованной системы водоотведения будет производиться в ходе проектирования.

## 4.7Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения.

Перераспределение потоков сточных вод невозможно, т.к. п. Ключи существует единственная технологическая зона водоотведения.

Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения следует учитывать при производстве проектных работ по строительству очистных сооружений и канализационной сети.

## 4.8 Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где данный вид инженерных сетей отсутствует.

Организация централизованного водоотведения на территориях поселка, где данный вид инженерных сетей отсутствует, может быть осуществлен только после проведения  проектно-изыскательских работ.

Децентрализованная автономная система канализации на территории индивидуальной жилой застройки усадебного типа реализуется использованием выгребов и септиков.

## 4.9 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

На ОСК п. Ключи после реконструкции очистных сооружений возможна организация возврата осветленной воды после сооружений по обработке осадка.

Для улучшения функционирования работы централизованной системы водоотведения в п. Ключи могут быть применены мероприятия, приведенные в таблице 4.2.

Таблица 4.2 − Перечень мероприятий для технического перевооружения объектов систем водоотведения.

| Наименование мероприятия | Источник экономии |
| --- | --- |
| Обеспечение нормативной степени очистки; | - отсутствие штрафов за сбросы неочищенных или частично очищенных сточных вод. |
| Использование на КНС насосного оборудования с энергоэффективными двигателями; | - экономия электрической энергии |
| Снижение избыточного давления на насосных станциях | - экономия электрической энергии; - сокращения износа материалов трубопроводов. |
| Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций; | - экономия электрической энергии; - снижение эксплуатационных затрат; - повышение качества и надёжности электроснабжения |
| Внедрение централизованной системы управления насосными станциями | - экономия электрической энергии |
| Модернизация вводно распределительных устройств на насосных станциях с учётом потребляемой мощности | - снижение потерь электрической энергии |
| Диспетчеризация в системах водоотведения | - оптимизация режимов работы водоотводящей сети; - сокращение времени проведения ремонтно-аварийных работ; - уменьшение количества эксплуатационного персонала |
| Прокладка водоотводящих сетей оптимального диаметра | - экономия электроэнергии; - повышение надёжности и качества водоотведения |

# РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## 5.1  Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Технологический процесс очистки сточных вод является источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Поэтому очистные сооружения должны быть отделены от жилой застройки санитарно-защитной зоной. Санитарно-защитная зона для очистных сооружений механической и биологической очистки с иловыми площадками составляет 200 м.

Замена изношенных трубопроводов водоотводящих сетей и реконструкция очистных сооружений должна быть произведена в приоритетном порядке – в первую очередь, т.к. есть угроза выхода из строя очистных сооружений. Это приведет сбросу неочищенных сточных вод в р. Камчатка, ухудшению экологической и эпидемиологической обстановки в п. Ключи и во всех населенных пунктах, расположенных ниже по течению реки.

## 5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Комплексная утилизация осадков сточных вод создает возможности для превращения отходов в полезное сырье, применение которого возможно в различных сфера производства. На рисунке 5.1 приведена классификация основных возможных направлений в утилизации осадков сточных вод.

Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана с использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно богат азотом и фосфорным ангидридом, такими, как медь, молибден, цинк.

В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточный активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей последующую их незагниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов.

Рисунок 5.1 − Схема утилизации осадков сточных вод

Наибольшая удобрительная ценность осадка проявляется при использовании его в поймах и на суглинистых почвах, которые, отличаются естественными запасами калия.

Осадки могут быть в обезвоженном, сухом и жидком виде.

Активный ил характеризуется высокой кормовой ценностью. В активном иле содержится много белковых веществ (37 –52% в пересчете на абсолютно сухое вещество), почти все жизненно важные аминокислоты (20 –35%), микроэлементы и витамины группы В: тиамин (B1), рибофлавин (В2), пантотеновая кислота (В3), холин (В4), никотиновая кислота (B5), пиродоксин (В6), минозит (B8), цианкобаламин (B12).

Из активного ила путем механической и термической переработки получают кормовой продукт «белвитамил» (сухой белково-витаминный ил), а также приготовляют питательные смеси из кормовых дрожжей с активным илом.

Наиболее эффективным способом обезвоживания отходов, образующихся при очистке сточных вод, является термическая сушка. Перспективные технологические способы обезвоживания осадков и избыточного активного ила, включающие использование барабанных вакуум-фильтров, центрифуг, с последующей термической сушкой и одновременной грануляцией позволяют получать продукт в виде гранул, что обеспечивает получение незагнивающего и удобного для транспортировки, хранения и внесения в почву органоминерального удобрения, содержащего азот, фосфор, микроэлементы.

Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод и активного ила удобрения следует учитывать и возможные отрицательные последствия его применения, связанные с наличием в них вредных для растений веществ в частности ядов, химикатов, солей тяжелых металлов и т.п. В этих случаях необходимы строгий контроль содержания вредных веществ в готовом продукте и определение годности использования его в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур.

Извлечение ионов тяжелых металлов и других вредных примесей из сточных вод гарантирует, например, получение безвредной биомассы избыточного активного ила, которую можно использовать в качестве кормовой добавки или удобрения. В настоящее время известно достаточно много эффективных и достаточно простых в аппаратурном оформлении способов извлечения этих примесей из сточных вод. В связи с широким использованием осадка сточных вод и избыточного активного ила в качестве удобрения возникает необходимость в интенсивных исследованиях возможного влияния присутствующих в них токсичных веществ (в частности тяжелых металлов) на рост и накопление их в растениях и почве.

Сжигание осадков производят в тех случаях, когда их утилизация невозможна или нецелесообразна, а также если отсутствуют условия для их складирования. При сжигании объем осадков уменьшается в 80-100 раз. Дымовые газы содержат СО2, пары воды и другие компоненты. Перед сжиганием надо стремиться к уменьшению влажности осадка. Осадки сжигают в специальных печах.

В практике известен способ сжигания активного ила с получением заменителей нефти и каменного угля. Подсчитано, что при сжигании 350 тыс. тонн активного ила можно получить топливо, эквивалентное 700 тыс. баррелей нефти и 175 тыс. тонн угля (1 баррель 159л). Одним из преимуществ этого метода является то, что полученное топливо удобно хранить. В случае сжигания активного ила выделяемая энергия расходуется на производство пара, который немедленно используется, а при переработке ила в метан требуются дополнительные капитальные затраты на его хранение.

Важное значение также имеют методы утилизации активного ила, связанные с использованием его в качестве флокулянта для сгущения суспензий, получения из активного угля адсорбента в качестве сырья для получения строй материалов и т.д.

Проведенные токсикологические исследования показали возможность переработки сырых осадков и избыточного активного ила в цементном производстве.

Ежегодный прирост биомассы активного ила составляет несколько миллионов тонн. В связи с этим возникает необходимость в разработке таких способов утилизации, которые позволяют расширить спектр применения активного ила.

В существующей схеме обработки осадков, данный вид загрязнений складируется на иловых площадках, которые в свою очередь занимают обширную площадь и не гарантируют 100% невозможности загрязнения окружающей из-за утечек. Для сокращения площади иловых площадок и предотвращения загрязнения окружающей среды утечками иловой воды рекомендуется применять приведенные в данном разделе методы утилизации.

# РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В настоящее время для системы централизованной канализации существуют следующие основные категории затрат на реконструкцию и модернизацию:

- восстановление аварийных участков трубопроводов, требующих замены;

- восстановление, реконструкция и наладка работоспособности комплекса существующих очистных сооружений канализации;

- прокладка новых канализационных сетей в неканализованных районах поселка;

- увеличение производительности комплекса существующих очистных сооружений канализации.

Величина инвестиций в строительство и техническое перевооружение для предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, определяется Федеральной службой по тарифам РФ, либо соответствующей региональной службой и включается в цену производимой продукции, как инвестиционная составляющая в тарифе. По отраслевым методикам расчета себестоимости в водообеспечении инвестиционная составляющая рассчитывается как часть прибыли и выделяется отдельной строкой, отдельно от общей прибыли.

Однако в связи с отсутствием долгосрочной инвестиционной программы по развитию водопроводно-канализационного хозяйства, а также высокой долей неопределенности относительно предельно допустимых индексов роста тарифа на услуги ЖКХ, включение в схемы водоснабжения конкретных объемов инвестиций по соответствующим периодам, нецелесообразно.

Профильному региональному ведомству, отвечающему за установление тарифа, рекомендуется учитывать максимально возможный объем инвестиционной составляющей, учитывая высокую степень износа основных фондов.

При анализе экономической эффективности производилась оценка реальных инвестиций, финансовые инвестиции рассматривались с точки зрения снижения риска проекта.

Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы.

В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов.

Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.

Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности.

Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются снижение объемов потерь; экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии; внедрение средств механизации и автоматизации производства; совершенствование способов организации труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых услуг; снижение химической опасности; внедрение современных технологий.

# РАЗДЕЛ 7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## 7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

В среднем за год в системе водоотведения п. Ключи возникает 6 аварий. Продолжительность перерыва при устранении аварии не более 12ч.

## 7.2 Показатели качества обслуживания абонентов

Информация о показателях качества обслуживания абонентов отсутствует.

## 7.3 Показатели качества очистки воды

Существующие очистные сооружения должны гарантировать обеспечение качества очищенных сточных вод, удовлетворяющих нормативным требованиям. Необходимо производить отбор проб и лабораторные исследования на соответствие показателей, приведенных в таблице 7.1, очищенных сточных вод нормативным требованиям.

Таблица 7.1 − Концентрация загрязнений сточных вод

| Показатели | Концентрация загрязнений сточных вод, мг/дм3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | нормативно допустимый сброс | временно согласованный сброс |
| 1. Взвешенные вещества | 5,0 | 6,7 |
| 2. ХПК | 15,0 | нет |
| 3. БПК5 | 2,0 | 7,4 |
| 4. Азот аммонийных солей | 0,4 | 14,3 |
| 5. Нитриты | 0,02 | 0,1 |
| 6. Нитраты | 0,3 | 0,3 |
| 7. Фосфаты | 0,2 | 1,2 |
| 8. СПАВ | 0,1 | 0,2 |
| 9. Хлориды | 16,6 | нет |
| 10. Сульфаты | 18,4 | нет |
| 11. Нефтепродукты | 0,5 | нет |
| 12. Сухой остаток | 74,0 | нет |

## 7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Информация о показателях эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод отсутствует.

## 7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод

Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод можно определить только после проведения проектно-изыскательских работ с определением стоимости работ и составления смет. На данном этапе определить эффективность не представляется возможным.

## 7.6  Показатели, установленные федеральными органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Информация о показателях, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, не предоставлена.

# РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙСИСТЕМЫВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Согласно статьи 8, пункт 5. Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011г. N416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».

Принятие на учет бесхозяйных водоотводящих сетей (водоотводящих сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

В настоящий момент на территории поселка Ключи бесхозяйные объекты канализации и водоотводящие сети отсутствуют.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В государственной стратегии Российской Федерации четко определена рациональная область применения централизованных и децентрализованных систем водоснабжения и водоотведения. В поселениях с большой плотностью застройки следует развивать и модернизировать системы централизованного водоснабжения от крупных водозаборов и системы централизованного водоотведения для крупных очистных сооружений канализации. При сравнительной оценке водообеспечивающей и водоотводящей безопасности функционирования централизованных и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы:

- крупные источники, такие как центральные водозаборные сооружения, могут обеспечивать водой должного качества и в необходимом объеме всех потребителей без снижения показателей качества;

- крупные источники, такие как центральные очистные сооружения канализации, могут обеспечивать очистку стоков до необходимых показателей для сброса в водный объект без оказания вредного воздействия на окружающую среду;

- степень надежности работы центральных водозаборных сооружений и станций очистки сточных вод обеспечивается 100% резервированием и возможностью увеличения производительности за счет наличия резервных мощностей;

- малые автономные источники воды (водозаборные скважины, колонки, колодцы), работают в условиях, когда вода имеет показатели пригодные для хозяйственно-питьевых нужд, при изменении качественных характеристик подаваемой воды, на малых источниках нет возможности контроля качества подаваемой воды, что уменьшает надежность водоснабжения и создает непосредственную угрозу здоровью и жизни людей;

- малые автономные накопители сточных вод (септики) обеспечивают необходимые функции по накоплению сточной жидкости, но вследствие отсутствия контроля за состоянием конструкций в течении времени теряют герметичность, и оказывают негативное влияние водоносные горизонты и окружающую среду.

С целью выявления реального дефицита между мощностями по подаче воды и подключёнными нагрузками потребителей, проведен анализ работы систем водоснабжения Ключевского сельского поселения.

Для выполнения анализа работы систем водоснабжения были систематизированы и обработаны результаты подачи воды от всех источников забора и подачи воды, выполнен анализ работы каждой системы водоснабжения на основании сравнения нормативных показателей с фактическими и определены причины отклонений фактических показателей работы систем водоснабжения от нормативных.

В ходе разработки схемы водоснабжения и водоотведения Ключевского сельского поселения был выполнен расчет перспективных балансов водоснабжения и водоотведения в зоне действия водозаборов и станций очистки сточных вод.

Развитие водоснабжения и водоотведения  Ключевского сельского поселениядо 2024 года предполагается базировать:

- на использовании существующих систем водоотведения и реконструкции  очистных сооружений канализации поселка;

- на использовании существующих магистральных и отводящих трубопроводов системы водоотведения с полной перекладкой всех участков трубопроводов сети водоотведения, потерявших свой предел прочности в процессе эксплуатации;

- на использовании существующих источников водоснабжения,  с реконструкцией сетей водоснабжения и заменой насосных агрегатов насосных станций на более эффективное насосное оборудование с низким электропотреблением.

- на оборудовании насосных станций водоснабжения и водоотведения частотными преобразователями для двигателей насосных агрегатов;

При проведении мероприятий по восстановлению полноценной работы систем водоснабжения и водоотведения, можно получить следующие результаты:

1. Технологические результаты

-обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;

-создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

-внедрение энергосберегающих технологий;

-снижение потерь коммунальных ресурсов:

2. Социальные результаты:

- рациональное использование природных ресурсов;

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг.

3. Экономические результаты:

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития поселения;

- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса поселения.

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.